南京财经大学图书馆顿汉布什中央空调包干维修保养服务

二次招标文件

招标编号：NCZB20170516-服务110

招标人（章）：南京财经大学招投标中心

时间：2017年5月15日

前 附 表

| 项目名称 | 图书馆顿汉布什中央空调包干维修保养服务 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 | 南京财经大学仙林校区 |  |  |
| 项目负责人 | 孙老师 | 联系电话 | 86718576 |
|  |  | 传真 | 86718579 |
| 项目承办单位 | 国有资产管理处 | 采购方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 确定图书馆顿汉布什中央空调包干维修保养服务供应商 |  |  |
| 服务期限 | 合同签订后30个日历日内完成对标的中所有顿汉布什中央空调的包干维修；维保期1年，自包干维修验收合格并办理完相关手续之日算起。 |  |  |
| 付款方式 | 包干维修验收通过后的15个工作日内，支付合同金额的40%；包干维保3个月后，经考核服务质量达到双方约定要求且无争议后的15个工作日内，支付合同金额的30%；其余30%，待维保期满，经考核服务质量达到双方约定要求且无争议后15个工作日内无息付清。 |  |  |
| 投标文件份数 | 一套正本四套副本 |  |  |
| 投标保证金 | 投标保证金的金额（元）：贰万元整 ￥20000.00 投标保证金的形式：银行本票、银行汇票 南京财经大学开户行信息： 账号：4301011219100159523 户名：南京财经大学 开户银行：工行察哈尔路支行 中标并与本校签署合同后自动转为履约保证金。投标人中标后如拒绝按投标承诺与本校签署合同的或与本校签署合同后拒绝履行合同的，本校有权不退还其投标保证金，并追究相应的法律责任。未中标投标人的投标保证金在本校发布中标公示期满之日起20个工作日内无息退还。中标人的履约保证金在履约结束且无履约争议的20个工作日内无息退还。 |  |  |
| 标书工本费 | 凡参加投标的单位需交纳标书工本费、议标评标费等合计人民币叁佰元整（￥300.00元），此款不退还，招标人开具正规收据。 |  |  |
| 勘察现场及技术答疑 | 招标人统一组织对招标项目进行现场咨询、查勘。勘察现场需提前联系，联系人：田老师、孙老师 联系电话：86718546、86718576 投标人须持法人授权委托书、本人身份证原件到场勘察且在签到表上签字，否则招标人不接受其投标文件。 |  |  |
| 投标文件递交 | 递交至：南京财经大学招投标中心 地址：南京市亚东新城区文苑路3号，行政楼405室 接收人：孙老师 联系电话：86718576。 投标文件递交时间：2017年 6 月 20 日上午9：00-11：00（北京时间） 投标截止时间：2017年 6 月 20 日上午11时整（北京时间） |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后60个日历日内有效 |  |  |
| 评标办法 | 综合评分法 |  |  |

南京财经大学图书馆顿汉布什中央空调包干维修保养服务

二次招标文件

南京财经大学图书馆顿汉布什中央空调包干维修保养服务实行公开招标（NCZB20170516-服务110）。本次招标由学校招投标中心统一组织，学校监察、审计部门全程监督，将按照招投标有关规定开展工作，请各投标人积极配合，认真阅读本招标文件，精心做好相应工作。现将招标有关事项告知如下：

一、总则

1、适用范围：本招标文件仅适合于本次各标段招标。

2、投标费用：无论中标与否，投标人自行承担投标费用。

3、招标文件的约束力：投标人一旦参加投标即认为接受了招标文件的条件和规定。

二、项目描述

对南京财经大学仙林校区图书馆在用顿汉布什中央空调系统（包括但不限于主机、控制箱、风机盘管、风道、水泵、供回水管道等）进行包干维修；包干维修验收通过后进入至少1年的包干维保期，维保期间必须及时响应、免费上门服务。项目具体要求详见附件三。

三、投标人资质要求

1、投标人必须是在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格和持有效的营业执照（经营内容包含有中央空调系统的维修、保养、清洗、改造安装和运行检测等与本招标项目一致的服务内容）。

2、投标人须具有有效的中国制冷空调设备维修安装企业资质证书（提供证书复印件）。

3、投标人必须具有中央空调维保的项目业绩（须提供2014年1月1日之后的中标通知书或合同复印件），并已按约定履行了相关义务。

4、投标人在南京地区必须具有固定的经营场所（提供房屋产权所有证或房屋租赁合同复印件）与固定的技术人员（提供投标人与其签订的有效劳动合同复印件以及2016年5月-2017年5月间投标人为其缴纳任意3个月份的加盖有社保中心参保缴费证明电子专用章的社保缴纳证明材料）。

5、委托代理人、项目经理均需提供本人身份证复印件、法人授权委托书原件、与投标人签订的有效劳动合同复印件及投标人近1年内（2016年5月-2017年5月）不间断为其缴纳的加盖有社保中心参保缴费证明电子专用章的社保缴纳证明材料。同时，项目经理还必须持有有效的电工证和制冷证。

6、投标人须提供2014年1月1日以后在经营活动中没有违法违规行为和未受行业主管部门处罚的承诺书。

7、法律、行政法规规定的其他从事本项目资质条件。

8、本次招标不接受联合体投标。

四、投标人须知

1、投标人必须合法经营，遵守国家各项法律法规，遵守学校各项规章制度的有关规定。在校园内的一切活动须服从学校管理部门的统一领导和管理。

2、投标人独立承担经营活动中所产生的债权、债务，独立承担工商、物价、税收、安全等方面的法律责任。

3、如投标人有下列情况，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件。

（2）投标人在投标过程中以任何方式进行串标，导致招标无法顺利进行。

（3）投标人在投标过程中以任何方式对评标工作施加影响，导致招标无法顺利进行。

（4）投标人拒不同意招标人评标时依据招标文件的规定，对其投标报价计算错误所进行的修正。

（5）投标人在中标通知书规定的时间内拒不签署合同。

（6）投标人无正当理由放弃中标资格。

4、如中标人有下列情况，履约保证金将不予退还：

（1）中标人在签订合同后拒不履行合同内容的。

（2）中标人在签订合同后拒不履行招、投标文件所规定的职责；或履行但达不到要求。

5、本文件中相关术语：

（1）包干维修：本标中的顿汉布什中央空调系统经投标人维修后能够正常使用，达到国家相关标准和招标文件规定的标准。

（2）包干维保：对于本标中规定的顿汉布什中央空调系统，经投标人包干维修且通过招标人验收后，则进入包干维保期。除自然灾害等不可抗力因素导致的中央空调故障外，投标人对处于维保期中的顿汉布什中央空调系统具有包干维保责任，出现故障时必须及时响应、免费上门维修直至恢复中央空调正常使用。

6、中标单位由学校评标小组确定。

7、最低报价不作为中标的唯一条件；未能中标的单位，招标人对其原因不作专门解释。

8、投标人保证，一经中标，所提供的零部件质量符合国家标准，绝不提供假冒伪劣商品；本招标文件明确指定型号、品牌，或明确提出其他各项要求的，投标人保证中标后按要求执行；特殊情况下，做任何更改前必须经我校书面认可。否则招标人有权拒付维保款并终止合同。

9、投标人保证，一经中标，本标订购产品均由原厂自行生产，凡转让定单、贴牌生产的产品，招标人均有权视为不合格产品而拒绝付款。

10、投标人保证，一旦中标，不得将项目转包或分包。一经发现或查实，招标人有权解除合同，所造成的一起损失均由中标人负责。

11、在合同签订期间内，招标人保留增加或减少本次招标范围内规定项目的权利。

12、验收标准：参照《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002按照国家对中央空调保养、清洗等有关标准和招标文件规定进行验收。

13、投标人独立承担维保人员的安全职责，如发生意外，全部责任由投标人承担。

14、有在本校不良经营记录的投标人，招标人有权取消其投标资格。

五、招标文件

1、招标文件的组成：投标人资质要求、项目描述、投标人须知、评标办法、合同主要条款（参考格式）、投标报价函（参考格式）、评分索引表、资质索引表等有关资料组成，投标人必须按照此文件要求规范地编制和投递投标书，否则将有可能导致投标文件被拒绝。投标人被视为熟悉项目所在地以及履行合同的有关情况包括涉及本项目的法律、法规、行业规范、以及自然环境、气候条件、公共设施等，本招标文件不再对此进行描述。

2、招标文件的澄清：投标人如对招标文件有疑义，可以在投标截止十个日历日前以信函、传真等书面方式通知到招标人，招标人以书面的方式予以答复，必要时将答复内容分发给其他投标人。

3、投标报价的说明：

（1）投标人应认真考虑自身标书中投标报价风险以及中标后自身的经济承受能力，合理确定自身的投标报价。投标报价中应已包括按招标文件和合同条款中的规定，执行及完成本工程所包含的全部工作内容的费用，投标人应对投标报价的准确性承担一切责任，如有任何错漏，后果自负。

（2）本次中央空调维修保养包干服务招标采用总价包干的方式，投标人应根据本招标文件、合同条件、维保工程现场实际情况、市场变化以及其他因素等，根据招标相关技术要求，自行投报完成本合同需要计取的所有有关费用。该费用应包括政策性文件规定的各项应有费用及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用。不论投标报价书中的项目特征是否描述完全，都将被认为已包括实施对应项目所有工作内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作的费用，中标后不得以不完全了解项目情况为借口，向招标人提出额外取费等补偿要求，对此招标人不做任何考虑，也不再另付其他任何费用。

六、评标办法

1、投标文件的审查：

（1）投标文件是否满足招标文件的资质要求。

（2）投标文件在出现非实质性错误情况下，按下列原则处理：文字与图表不符时以文字为准；正本与副本不符时以正本为准；金额大写与小写不符时以大写为准；单价与总价不符时以单价为准。

（3）评标专家小组可以对投标文件中含义不清楚或记算明显有错的投标人进行询标，但投标人不得修改文件实质性内容或超越询问范围答复。

2、废标的判定：

有下列情况之一判为废标：

（1）以他人名义投标、串标、投标资料弄虚作假或对招标单位行贿。

（2）投标人资格不符合国家有关规定和招标文件要求。

（4）对招标文件规定的实质性要求和条件未能作出响应或实质性响应。

（5）投标书未经法定代表人签署或加盖企业印章。

（6）投标报价高于项目预算。

（7）附有招标人不可接受的条件。

3、评定中标候选单位：

评标在学校纪监、审计部门监督下进行，本着“公平、公正、科学、竞争”的原则认真评议后确定中标人，对未中标的原因不作解释。本次招标采用综合评分法，采用百分制打分，得分最高者为第一中标候选人，以此类推。得分相等时，投标报价低的优先。若第一中标候选人放弃中标资格，招标人有权根据得分情况进行顺位递补或重新招标来确定新的中标候选人。

评分规则：

（1）报价（65分）：满足招标文件要求的有效报价的算术平均值为评标基准价，得满分65分。投标报价每超出基准价的1%扣0.5分，每低于基准价的1%扣0.2分。

（2）业绩（15分）：2014年1月1日之后的年度合同在人民币20万元及以上的中央空调（非顿汉布什）维保业绩（提供合同复印件；提供的须是已经按照约定履行结束的合同；合同中须明确出现维保金额），每提供一个，得1分，最多得5分；2014年1月1日之后的年度合同在人民币20万元及以上的顿汉布什中央空调维保业绩（提供合同复印件；提供的须是已经按照约定履行结束的合同；合同中须明确出现维保金额），每提供一个，得2分，最多得10分。

（3）技术能力（5分）：根据投标人提供的派驻本项目的技术人员的资格证（如电工证、制冷证）、2016年5月-2017年5月间投标人为其缴纳任意3个月份的加盖有社保中心参保缴费证明电子专用章的社保缴纳证明材料等，每提供一份完整的，得1分，最多得5分；不提供或提供的不完整，均不得分。

（4）服务方案（15分）：根据投标人提供的包干维修方案（通过投标人维修能够达到空调正常使用），包括但不限于维修计划安排、维修进度保障、维修质量保障、需要招标人配合的详细要求和条件与包干维保方案（包括但不限于维保服务标准、维保服务承诺、紧急抢修预案、维保技术力量安排等）的科学性、可操作性、完整性，一般得1-5分，良好得6-10分，优秀得11-15分。不提供者不得分。

七、投标文件

1、投标文件组成：

（1) 投标报价函：投标人对招标文件的响应程度及报价表（见附件一）。

（2) 资质审核、评分索引表：表格中针对招标文件中资质项和评分标准的评分项，投标人依次列明与资质审核、评分项相对应的投标文件页码（见附件二）。

（3)投标人资质证明：有效营业执照副本，委托代理人、项目经理的本人身份证复印件、法人授权委托书原件、与投标人签订的有效劳动合同复印件及投标人近2年内（2015年5月-2017年5月）不间断为其缴纳的社会保险证明材料原件（有社保中心参保缴费证明电子专用章的可视为原件）（提供复印件，原件备查）。

（4)业绩证明：中央空调维保业绩（须提供2014年1月1日之后的中标通知书或合同复印件，并已按约定履行了相关义务）。

（5）服务能力证明：在南京地区有固定经营场所的证明材料（房屋产权所有证或房屋租赁合同）、固定的技术人员证明材料（投标人与其签订的有效劳动合同复印件以及2015年5月-2017年5月不间断为其缴纳的加盖有社保中心参保缴费证明电子专用章的社保缴纳证明材料）。

（6）2014年1月1日以后在经营活动中没有违法违规行为和未受行业主管部门处罚的承诺书原件。

（7）图书馆顿汉布什空调系统检查报告（投标人根据勘察现场情况等客观描述存在的问题）。

（8）服务方案：包干维修方案（通过投标人维修能够达到空调正常使用），包括但不限于维修计划安排、维修进度保障、维修质量保障、需要招标人配合的详细要求和条件；包干维保方案（包括但不限于维保服务标准、维保服务承诺、紧急抢修预案、维保技术力量安排等）。

（9）投标人认为其它需要说明和承诺的材料。

所提供的材料均需加盖单位印章或投标人签字。

投标文件不应有涂改，必须修改时应有法人代表签字盖章。

2、招标文件的领取和投标文件的投递

投标文件应一式五份（正本一份、副本四份）。投标文件的正、副本密封在一个外层包封中；包封应写明项目名称、招投标编号、投标人名称、法定代表人签字并加盖法定代表人印鉴和投标人公章，注明开标前不得开封，包封的粘缝全都用封签密封并加盖单位公章和法定代表人名章。

投标截止日后恕不再接受投标人投递标书，所有投标资料恕不退还。

八、投标人承诺对如下内容已完全理解

1、中标人由本校评标小组综合评分确定。

2、最低报价不作为中标的唯一条件；本校不接受其他任何形式的报价。

3、投标人保证中标后按招标文件明确指定的要求执行。

4、如因招标人原因造成项目调整的，应以招标人的书面确认书为准。

5、投标人对本招标文件其他内容均充分理解，并承诺一当中标即严格执行，认同招标公告、本招标文件及投标人的投标文件作为合同附件，与合同有同等法律效力。

九、合同主要条款

合同

(参考格式)

签订日期：     年     月     日

发包方（甲方）：南京财经大学

承包方（乙方）：

一、项目概况

1、项目名称：

2、项目地点：南京财经大学仙林校区

3、项目内容：参照招标文件。

二、合同价

本项目总价为人民币       ，其中包干维修费用为人民币     元，包干维保费用为人民币  元。

三、项目期限

包干维修期限：合同签订后，30个日历日内完成。

包干维保期限：维保期1年，自包干维修验收合格并办理完相关手续之日算起。

四、包干维修内容

对图书馆顿汉布什中央空调所有故障进行包干维修，直至恢复正常使用。

五、包干维保内容

（1）按照维保内容（包括但不仅限于附件三），乙方不定期派技术人员与校方使用部门人员一起对包干维保范围内的所有顿汉布什中央空调，实行开机调试、巡查维护保养，并提交每次相应的巡查维护保养状态报告（原则上每月一次）：逢冷热季交换时，乙方派技术人员定期对顿汉布什中央空调进行大检查及保养，同时提交换季保养报告。

（2）乙方服务时间段不低于每周一至周日8:00—22:00。

（3）包干维保范围内的所有顿汉布什中央空调发生故障，校方各使用部门直接向乙方报修。

（4）乙方须优先提供优质原装的DUNHAM-BUSH机组零备件用于免费更换或维修损坏的零部件，期间产生的运输及吊装费用亦由乙方承担。如果因为该零部件停产或其他原因必须用替代配件的，乙方承诺将提供同等质量的替代品给校方查验同意后再行更换。

（5）乙方须确保顿汉布什中央空调正常安全运行，未经校方许可，不得更换空调控制主板、压缩机等主要部件。经校方许可后更换下的原机配件，须交回校方，未经许可不得自行处理。

（6）乙方接到报修时应及时填写《维修服务确认单》，署明报修人、接报人、报修人联系电话、报修设备地点、接报时间，维修工作完成时，应在服务确认单上署明到达现场时间、修复时间、场地清理情况，并请报修人签字确认。

（7）维修人员需挂牌工作，维护保养或维修时，场地清洁工作由乙方负责。

六、验收标准

参照《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002按照国家对中央空调保养、清洗等有关标准和招标文件规定进行验收。

七、付款方式

1、包干维修验收通过后的15个工作日内，支付合同金额的40%。

2、包干维保3个月后，经考核服务质量达到双方约定要求且无争议后的15个工作日内，支付合同金额的30%。

3、其余30%，待维保期满，经考核服务质量达到双方约定要求且无争议后15个工作日内无息付清。

4、每次付款前，乙方须向甲方提供维修服务确认单、月度运行记录、季度和年度运行报告、发票等材料，该材料作为支付维保费用的先决条件。

八、履约保证金

1、合同履约保证金为人民币40000元。中标人投标保证金在中标后自动转为合同履约保证金，差额部分由中标单位在合同签订前补齐。项目履约结束且中标人无任何违约责任，20个工作日内无息返还合同履约保证金。

2、如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权扣留履约保证金，乙方无权要求甲方返还履约保证金。

九、违约责任

（一）包干维修期内

1、如果乙方没有按照合同约定的时间完成修复及验收工作，甲方有权从合同款或履约保证金中扣除延期违约金，违约金按每日500元计收，逾期达20日以上，甲方有权终止合同，乙方应向甲方支付合同价百分之十（10%）的违约金。此外甲方有权就乙方违反合同而给甲方造成的损失向乙方要求赔偿。

2、合同签订后，若发现乙方将项目转让、转包、分包给他人、不按时供货、或发现乙方实际不具备与承包的项目相应资质与能力(如乙方管理混乱，机械设备不能满足施工需要，质量不符合合同和现行规范要求，有关手续不齐全，项目进度有可能影响单体项目进度及验收等)，甲方有权随时终止合同，责令乙方立即退出施工现场，乙方并应按合同总价款的10%支付甲方违约金，由此所造成的一切损失和责任均由乙方承担。

3、若乙方在施工过程中由于操作不当，造成甲方电缆、光缆、水管、排水管等管线损坏，由此所造成的一切损失和责任均由乙方承担。

4、乙方须保证施工现场清洁。产生垃圾若有残留在施工现场的，甲方有权从合同款中扣除运送垃圾的费用，具体金额视现场堆放垃圾情况而定。

（二）包干维保期内

1、乙方在接到校方报修通知后，不能在规定时间内到达现场，或虽能到达现场，但不能在规定时间内修复故障空调，每推迟1小时，校方在乙方维保包干费中扣减200元；上述情形造成推迟服务24小时以上，每发生一次在乙方维保包干费中扣减500元，同时校方可以直接寻求其他途径解决问题，所需费用按实际发生金额（以票据为准）在乙方维保包干费中扣减。

2、乙方一个付费期内（每六个月为一个付费期）累计三次推迟服务24小时以上，经查情况属实，造成恶劣影响的，校方有权止付全部服务费并终止服务合同。

3、本校按合同规定期限按时支付服务费，逾期按应付款项的0.1%/天，向乙方支付违约金。

4、本校扣减乙方服务费，应以双方书面确认的乙方违约事实和合同规定为依据，以书面形式通知乙方。

5、本校报修人员报修时与接报人自行约定上门维修的服务时间，及本校报修人员报修后，在约定时间内不派人到现场开门，又无法联系，造成乙方服务不及时的，不得视为乙方违约行为扣减服务费。

（三）免责条款

1、因自然灾害、战争、特别恶劣天气等原因造成乙方维修人员不能按承诺时限到达现场，甲方对乙方不予扣款。

2、因雷击、火灾、甲方供电事故破坏造成设备损坏，甲方另行按实支付维修费。

十、争议解决办法

本合同在履行过程中发生争议，由当时人双方协商解决，协商不成，向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

十一、本合同经双方签字后生效。全部款项结算完毕后本协议自然终止。

十二、本合同壹式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具同等法律效力。

甲方（盖章）                        乙方（盖章）

法定代表或委托代理人：              法定代表或委托代理人：

项目负责人 ：                       项目负责人：

合同联系人 ：                       合同联系人：

地址：                              地址：

电话：                              电话：

- 十、合同签订

中标人在收到中标通知书之日起五个工作日之内南京财经大学国有资产管理处签订合同，逾期不签合同的，视为中标人自动放弃，投标保证金不予退还。

南京财经大学招投标中心

2017年  月  日

附件一

投标函

南京财经大学招投标中心：

针对贵方招标编号为：             的招标文件，正式授权      (姓名和职务）代表                （投标人的名称），提交下述文件正本一式壹份，副本一式肆份。

1、我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件及其有效补充文件的全部内容，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利要求；

2、我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定；愿意以我方报价单中所报价格提供相关产品或服务，按合同约定落实执行。

3、我方同意从规定的开标日期起遵循本投标书，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

5、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

6、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）       元（¥            ）。

7、我方针对编号为：      的项目投标总价：人民币(大写):                  元

（¥            ）。

8、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目内容。

9、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在弄虚作假及其他违规行为。

10、                                （其他补充说明）。

投 标 人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

2015  年     月      日

总报价表

| - 序号 | - 名称 | - 规格型号 | - 使用地点 | - 数量（台） | - 包干维修保养总额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顿汉布什 中央空调 | ACDSX380 风冷热泵 | 仙林校区 图书馆 | 主机4台、 机组56台及与之相关的配套设备 |  |
| 总金额（大写）： |  |  |  |  |  |

注：上述报价不包括控制箱外的线路改造、冷凝水管保温层改造。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：   年    月    日

顿汉布什中央空调主要配件投标报价表

| 序号 | 主要配件名称 | 单价 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机总成（ACDSX380） |  |  |  |
| 2 | 上卸载总成 |  |  |  |
| 3 | 压缩机断路器（ACDSX380） |  |  |  |
| 4 | 调节阀 |  |  |  |
| 5 | 接线柱 |  |  |  |
| 6 | 轴封 |  |  |  |
| 7 | 油位开关 |  |  |  |
| 8 | 四位插柱 |  |  |  |
| 9 | 卸载座密封垫 |  |  |  |
| 10 | 油位传感器 |  |  |  |
| 11 | 电机过热保护器 |  |  |  |
| 12 | 电磁阀 |  |  |  |
| 13 | 感温探头 二级温控器用 |  |  |  |
| 14 | 高压开关 |  |  |  |
| 15 | 低压开关 |  |  |  |
| 16 | 磨擦环（聚四氟乙烯） |  |  |  |
| 17 | 垫片 |  |  |  |
| 18 | 液体喷射阀 |  |  |  |
| 19 | 中文触摸屏 |  |  |  |
| 20 | 温控开关70℃断开，40℃复位 |  |  |  |
| 21 | 1210/1212加热带 |  |  |  |
| 22 | 加热带（110） |  |  |  |
| 23 | PLC模块EM231标准信号（热泵） |  |  |  |
| 24 | 温控器 |  |  |  |
| 25 | 模拟量模块 |  |  |  |
| 26 | XBT F011110人机界面 5.7" |  |  |  |
| 27 | TSX37 21 001 PLC CPU |  |  |  |
| 28 | 扩展内存卡（ACDSX380） |  |  |  |
| 29 | TSX PLP 01电池 |  |  |  |
| 30 | XBT-P021010人机界面20*2行 |  |  |  |
| 31 | 数字量模块 |  |  |  |
| 32 | TSX ASZ 200模拟模量模块 2AO |  |  |  |
| 33 | XBT MEM 16PCMCIA内存卡 |  |  |  |
| 34 | PLC-DO模块 16点输出 |  |  |  |
| 35 | PLC模拟输入量模块 2点输入 |  |  |  |
| 36 | PLC-RS485通讯模块 |  |  |  |
| 37 | PLC-I/O模块 8点输出 |  |  |  |
| 38 | PLC CPU(热泵） |  |  |  |
| 39 | PLC电池模块 |  |  |  |
| 40 | PLCEM222数字输出模块（热泵） |  |  |  |
| 41 | 模拟量I/O模块 |  |  |  |
| 42 | 数字输入/输出板 |  |  |  |
| 43 | 数字I/O板 |  |  |  |
| 44 | 模拟输入板 |  |  |  |
| 45 | 信号变压器（230/460/570-12V） |  |  |  |
| 46 | 电流互感器 |  |  |  |
| 47 | 滤波板 |  |  |  |
| 48 | 液位传感器 |  |  |  |
| 49 | DB机组专用润滑油 |  |  |  |
| 50 | 风扇电机 |  |  |  |
| 51 | 轴流风机 |  |  |  |
| 52 | 膨胀阀 |  |  |  |
| 53 | 电子膨胀阀 EX8 接口42MM |  |  |  |
| 54 | 干燥过滤器（ACDSX380） |  |  |  |
| 55 | 换热器 |  |  |  |
| 56 | 板换（ACDSX380） |  |  |  |
| 57 | 中间继电器 |  |  |  |
| 58 | 滤芯H48 |  |  |  |
| 59 | 滤芯FC-48A |  |  |  |
| 60 | 滤芯H100 |  |  |  |
| 61 | 压缩机温度保护器 |  |  |  |
| 62 | 微电脑显示界面 |  |  |  |
| 63 | 微电脑控制I/O板 |  |  |  |
| 64 | 微电脑显示界面MCX－带通讯线10米 |  |  |  |
| 65 | 人机界面5.7" |  |  |  |
| 66 | 风扇电机 |  |  |  |
| 67 | 电磁阀 |  |  |  |
| 68 | 电磁阀线圈 |  |  |  |
| 69 | 吸气温度传感器 |  |  |  |
| 70 | 排气温度传感器 |  |  |  |
| 71 | 水温传感器 |  |  |  |
| 72 | 高压传感器 |  |  |  |
| 73 | 低压传感器 |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：   年    月    日

附件二

资质文件索引表

| 资质审核项 | 所在页码 |
| --- | --- |
| 1、投标人必须是在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格和持有效的营业执照（经营内容须包含有中央空调系统的维修、保养、清洗、改造安装和运行检测等与本招标项目一致的服务内容）。 |  |
| 2、投标人须具有有效的中国制冷空调设备维修安装企业资质证书（提供证书复印件）。 |  |
| 3、投标人必须具有中央空调维保的项目业绩（须提供2014年1月1日之后的中标通知书或合同复印件），并已按约定履行了相关义务。 |  |
| 4、投标人在南京地区必须具有固定的经营场所（提供房屋产权所有证或房屋租赁合同复印件）与固定的技术人员（提供投标人与其签订的有效劳动合同复印件以及2016年5月-2017年5月间投标人为其缴纳任意3个月份的加盖有社保中心参保缴费证明电子专用章的社保缴纳证明材料）。 |  |
| 5、委托代理人、项目经理均需提供本人身份证复印件、法人授权委托书原件、与投标人签订的有效劳动合同复印件及投标人近1年内（2016年5月-2017年5月）不间断为其缴纳的加盖有社保中心参保缴费证明电子专用章的社保缴纳证明材料。同时，项目经理还必须持有有效的电工证和制冷证。 |  |
| 6、投标人须提供2014年1月1日以后在经营活动中没有违法违规行为和未受行业主管部门处罚的承诺书。 |  |

备注：以上的资格/资质证书均须在有效期内；要求提供的复印件均须加盖公司公章。

评分索引表

| 评分项 | 所在页码 |
| --- | --- |
| （1）报价（65分）：满足招标文件要求的有效报价的算术平均值为评标基准价，得满分65分。投标报价每超出基准价的1%扣0.5分，每低于基准价的1%扣0.2分。 |  |
| （2）业绩（15分）：2014年1月1日之后的年度合同在人民币20万元及以上的中央空调（非顿汉布什）维保业绩（提供合同复印件；提供的须是已经按照约定履行结束的合同；合同中须明确出现维保金额），每提供一个，得1分，最多得5分；2014年1月1日之后的年度合同在人民币20万元及以上的顿汉布什中央空调维保业绩（提供合同复印件；提供的须是已经按照约定履行结束的合同；合同中须明确出现维保金额），每提供一个，得2分，最多得10分。 |  |
| （3）技术能力（5分）：根据投标人提供的派驻本项目的技术人员的资格证（如电工证、制冷证）、2016年5月-2017年5月间投标人为其缴纳任意3个月份的加盖有社保中心参保缴费证明电子专用章的社保缴纳证明材料等，每提供一份完整的，得1分，最多得5分；不提供或提供的不完整，均不得分。 |  |
| （4）服务方案（15分）：根据投标人提供的包干维修方案（通过投标人维修能够达到空调正常使用），包括但不限于维修计划安排、维修进度保障、维修质量保障、需要招标人配合的详细要求和条件与包干维保方案（包括但不限于维保服务标准、维保服务承诺、紧急抢修预案、维保技术力量安排等）的科学性、可操作性、完整性，一般得1-5分，良好得6-10分，优秀得11-15分。不提供者不得分。 |  |

附件三

顿汉布什机组目前存在问题

（下述问题仅作参考，不作为投标人编制投标文件的依据。具体问题以投标人现场勘察、技术判断和投标文件描述为准）

1、部分机组油位低

2、部分电柜排风坏

3、部分压缩机线圈坏

4、部分机组屏显报警

5、部分机组过滤器坏

6、部分主开关跳开

7、部分压缩机油发黑

8、部分屏显显示通讯故障

9、部分压缩机线圈保护未接

10、部分空调无法启动，压缩机可能损坏

顿汉布什机组包干维护保养内容及保养标准

（包括但不仅限于以下这些内容）

| 序号 | 检查/维护工作内容 | 检查/维护周期 | 标准/要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.月度（运行季）定期保养 |  |  |  |
| 1 | 检查并收紧压缩机电机电源端子 | 运行季（45天）/次 | 紧固螺丝，防止电路接触不良 |
| 2 | 检测电机三相线圈温度传感器欧姆值 |  | 传感器阻值在 60～75 欧 |
| 3 | 检测电机三相线圈绝缘阻抗 |  | 相间、相对地绝缘值范围在 50 兆欧以上 |
| 4 | 对电机接线端子箱进行清洁/除尘 |  | 清除垃圾和灰尘 |
| 5 | 检查并收紧机组启动器箱内所有电源接线端子 |  | 紧固螺丝，防止电路接触不良 |
| 6 | 检测压缩机电机起动器内所有其它电气端子 |  | 紧固螺丝，防止电路接触不良 |
| 7 | 检测压缩机电机起动器内所有其它电气装置 |  | 检查电气装置运作状况，参考机组维修文件 |
| 8 | 检查启动器箱内所有电磁接触器触点状态 |  | 检查主接触器触点状况是否良好、可接受或者需更换 |
| 9 | 清洁启动器箱内所有电磁接触器触点,线圈,衔铁等部件 |  | 清洁接触器内电路部分的灰尘 |
| 10 | 检查运行/短路电磁接触器机械互锁 |  | 要求运行、短路接触器动作时必须要互锁 |
| 11 | 清洁/除尘机组压缩机启动器箱 |  | 启动柜无积尘及积水 |
| 12 | 记录油槽油位(停机状态) |  | 要求油箱内油位在 2～5 英寸 |
| 13 | 检查并调整冷却水及冷冻水流量/压差开关 |  | 检测流量开关通断状况，并调整 |
| 14 | 对机组进行全面检漏 |  | 要求使用电子检漏仪或肥皂泡法 |
| 15 | 测量供电电源相间电压 |  | 供电电压是否在正负 10％数值上 |
| 16 | 测量控制电源变压器初级电压/模块电源电压 |  | 初级电压 110V、模块电源电压 24V |
| 17 | 记录油加热运转电流 |  | 额定电流 1.25A |
| 18 | 校正并调整主机设定参数. |  | 检查并调整主机设定值 |
| 19 | 检测马达接线端子温度(运行满负荷运行过程中或机组停机1分钟内 |  | 要求用温度仪器测量 |
| 20 | 记录压缩机电机实际运转电流 |  | 检查压缩机三相运转电流在额定范围内 |
| 21 | 记录油过滤器压差 |  | 要求压差在 28PSID 内 |
| 22 | 检视不正常的噪音、振动或高温 |  | 检查异常声音、振动、非正常温度 |
| 23 | 检测是否有损坏的零件 |  | 有损坏零件要及时更换 |
| 24 | 提交定期保养报告 |  | 故障处理需在总体要求规定的时间内完成 |
| 2.年度（停运季/运行季）定期保养 |  |  |  |
| 1 | 检查并收紧压缩机电机电源端子 | 每年/次 | 紧固螺丝，防止电路接触不良 |
| 2 | 检测电机三相线圈温度传感器电阻值 |  | 有效范围值 75 欧 |
| 3 | 检测电机三相线圈绝缘阻抗 |  | 相间、相对地绝缘值范围在 50 兆欧以上 |
| 4 | 对电机接线端子箱进行清洁/除尘 |  | 清除垃圾和灰尘 |
| 5 | 检查并收紧机组启动器箱内所有电源接线端子 |  | 紧固螺丝，防止电路接触不良 |
| 6 | 检测压缩机电机起动器内所有其它电气端子 |  | 紧固螺丝，防止电路接触不良 |
| 7 | 检测压缩机电机起动器内所有其它电气装置 |  | 检查电气装置运作状况，参考特灵机组维修文件 |
| 8 | 检测三相电流互感器线圈阻值 |  | 检查电气装置运作状况，参考特灵机组维修文件 |
| 9 | 检查启动器箱内所有电磁接触器触点状态 |  | 检查主接触器触点状况是否良好、可接受或者需更换 |
| 10 | 清洁启动器箱内所有电磁接触器触点、线圈、衔铁等部件 |  | 清洁接触器内电路部分的灰尘 |
| 11 | 检查运行/短路电磁接触器机械互锁 |  | 要求运行、短路接触器动作时必须要互锁 |
| 12 | 记录油槽油位(停机状态） |  | 要求油箱内油位在 2～5 英寸 |
| 13 | 以原厂测试剂测试冷冻机润滑油品质(酸度) |  | 根据试剂颜色确认油的酸度是否正常要求检验后试剂颜色为红色 |
| 14 | 供应并更换冷冻机润滑油 |  | 机油排出干净无残留 |
| 15 | 供应并更换冷冻机油过滤器 |  | 更换过滤器后要求无堵塞 |
| 16 | 检查油加热器/加热器套管状态 |  | 要求套管外表干净、无老化或损坏 |
| 17 | 检查油加热器阻值 |  | 要求阻值在 125 欧范围内 |
| 18 | 检测电子膨胀阀执行电机线圈阻值 |  | 参考机组维修文件 |
| 19 | 检查并调整冷却水及冷冻水流量/压差开关 |  | 检测流量开关通断状况，并调整 |
| 20 | 对机组进行全面检漏 |  | 要求使用电子检漏仪或肥皂泡法 |
| 21 | 使用专用制冷剂回收设备对机组进行制冷剂回收工作（*） |  | 保证制冷剂不受二污染 |
| 22 | 对机组充注氮气进行检漏测试（*） |  | 要求氮气压力不超过 75PSIG |
| 23 | 机组真空测试（*） |  | 要求真空度低于 500 微米汞柱 |
| 24 | 测量供电电源相间电压 |  | 供电电压是否在正负 10％数值上 |
| 25 | 测量控制电源变压器初级电压/模块电源电压 |  | 初级电压 110V、模块电源电压 24V |
| 26 | 记录油加热运转电流 |  | 额定电流 1.25A |
| 27 | 如果供应并更换了压缩机润滑油或压缩机油过滤器，记录更换时间 |  | 更换时记录 |
| 28 | 校正并调整主机设定参数 |  | 检查并调整主机设定值 |
| 29 | 检查并校准机组所有传感器（*） |  | 传感器传输数据正确 |
| 30 | 检测全负荷运行状态下,马达接线端子温度 |  | 参考特灵机组维修文件 |
| 31 | 记录压缩机电机实际运转电流 |  | 检查压缩机三相运转电流在额定范围内 |
| 32 | 检视不正常的噪音、振动及高温 |  | 检查发现异常声音、振动、非正常温度,两个工作日内出具诊断报告和工作建议 |
| 33 | 记录油过滤器压差 |  | 要求压差在 28PSID 内 |
| 34 | 检测是否有损坏的零件 |  | 有损坏零件要及时更换 |
| 35 | 检测冷却水与制冷剂的温差 |  | 温差在 3℃之内 |
| 36 | 使用专用机械清洗设备清洗机组冷凝器（*） |  | 要求冷却水与制冷剂的温差大于 5℃ 时，清洗冷凝器 |
| 37 | 检测冷冻水与制冷剂的温差 |  | 温差在 3℃之内 |
| 38 | 使用专用机械清洗设备清洗机组蒸发器（*） |  | 要求冷冻水与制冷剂的温差大于5℃ 时，清洗冷凝器 |
| 39 | 对生锈处除锈并补漆（*） |  | 外观无明锈蚀，补漆均匀 |
| 40 | 机组损坏保温复原（*） |  | 要求破损的保温复原 |
| 41 | 油化验（*） |  | 要求使用专用化验瓶抽取油样 |
| 42 | 热成像（*） |  | 要求使用仪器检测电路不正常发热部分 |
| 43 | 电能分析（*） |  | 测量供电质量及对机组电能使用状况分析 |
| 44 | 铜管探伤（*） |  | 要求冷凝器铜管清洗干净无水垢 |
| 45 | 呈交年度维保报告 |  | 报告应于完工后七天内提交 |
| 注： | 1.设备维护保养要求包括但不限于上述内容。 2.以上有“*”的内容为可选项，各地可根据实际情况判断是否需要实施。 |  |  |

风机盘管维修保养内容

（包括但不仅限于以下这些内容）

1、检查Y型过滤，清洗Y型过滤网沉积的杂物；

2、检查进出水阀，更换关闭不严和损坏的阀门；

3、检查清洗表冷器，清理表面积尘，排除淤堵现象；

4、清洗风机叶轮积尘；

5、检查调温三速开关，调整调温三速开关与电机和电动两阀的连线正确连接并控制有效，更换损坏的开关；

6、检查电动两通阀是否正常开关，更换损坏的电动两通阀；

7、检查电机，加油润滑，更换损坏的电机；

8、检查风机转动是否有异响和振动，更换变型的叶轮；

9、检查供回水软连接，针对渗漏点进行维修更换；

10、检查集水盘，调整集水盘角度，清理杂物及污泥，收紧集水盘与冷凝水管的连接软管卡箍；

11、检查管道保温完整性，对残缺部分进行修补；

12、检查进出风口、风管，对松动部分紧固处理，并风口进行除尘清洗、消毒；

13、检查管道，对锈蚀部分进行更换和防腐处理；

14、检查风机盘管吊架是否牢固，对松动的吊架进行紧固。

附件五

南京财经大学图书馆顿汉布什中央空调包干维修保养服务

现场勘察表

| 序号 | 公司名称 | 现场勘察人 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件六

回   执

请有意参与我校图书馆顿汉布什中央空调包干维修保养服务（NCZB20170516-服务110）招标项目的投标单位在收到招标文件后填写以下回执并加盖公章，于2017年6月19日前传真至025-86718579报名，以便我校安排下一步工作。

公司名称（加盖公章）：                                                     年   月   日

| 联系人 | 电话 | 手机 | 资质条件是否满足 | 是否参与投标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |