南京财经大学

图书馆UPS（不间断电源）设备采购

招标文件

招标编号：NCZ20170330-货物259

招标人（章）：南京财经大学招投标中心

时间：2017年4月20日

前 附 表

| 项目名称 | 图书馆UPS（不间断电源）设备采购 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 | 南京财经大学仙林校区 |  |  |
| 项目负责人 | 许老师 | 联系电话 | 86718534，15358153585 |
| 项目承办单位 | 图书馆 | 采购方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 拆除老旧UPS设备、对现有输入输出电路进行改造、新设备的采购、安装、检测、调试等。 |  |  |
| 付款方式 | 验收合格后，支付全部货款的90%，全部货款的10%作为质量保证金，验收合格期满一年经验证无质量问题7日内付清。 |  |  |
| 供货期 | 中标人在签订合同后，30个日历日内。 |  |  |
| 投标文件份数 | 一套正本四套副本。 |  |  |
| 投标保证金 | 投标人递交投标文件时，暂不需缴纳投标保证金。中标后，中标人按照如下信息直接缴纳履约保证金人民币壹万元整。 南京财经大学开户行信息： 户名：南京财经大学 账号：4301011219100159523 开户银行：工行察哈尔路支行 中标人的履约保证金在履约结束且无履约争议的20个工作日内无息退还。 |  |  |
| 标书工本费 | 凡参加投标的单位需交纳标书工本费、议标评标费等合计人民币叁佰元整（￥：300元），此款不退还，本校开具正规收据。 |  |  |
| 勘察现场及技术答疑 | 招标人统一组织对招标项目进行现场咨询、查勘。 现场勘察时间：2017年5月8日上午9：30，集合地点：南京财经大学仙林校区图书馆二楼大厅。 联系人：许老师，86718534,15358153585 投标人须持法人授权委托书、本人身份证到场勘察且在签到表上签字，否则招标人有权不接受其投标文件。 |  |  |
| 投标文件递交 | 递交至：南京财经大学招投标中心 地址：南京市亚东新城区文苑路3号，行政楼405室 接收人：刘老师 联系电话：86718575。 投标文件递交时间：2017年 5 月 16 日上午9：00-11：00（北京时间） 投标截止时间：2017年 5 月 16 日上午11时整（北京时间）。 |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后60个日历日内有效 |  |  |
| 评标办法 | 综合评分法 |  |  |

南京财经大学图书馆UPS（不间断电源）设备

招标文件

南京财经大学图书馆UPS（不间断电源）设备采购项目实行公开招标（招标编号：NCZ20170330-货物259）本次招标由学校招投标中心统一组织，学校监察、审计部门全程监督，将按照招投标有关规定开展工作，请各投标人积极配合，认真阅读本招标文件，精心做好相应工作。现将招标有关事项告知如下：

一、总则

1、适用范围:  本招标文件仅适合于本次一个标段招标。

2、投标费用：无论中标与否，投标人自行承担投标费用。

3、招标文件的约束力：投标人一旦参加投标即认为接受本招标文件的条件和规定。

二、项目描述

南京财经大学仙林校区图书馆核心机房新购一台UPS设备。用于更换原老旧UPS设备，需按用户要求安装到指定位置，提供拆除老旧设备、对机房现有输入输出电路进行改造、新设备的安装、检测、调试等服务；规格、数量、技术参数等要求详见附件三，产品质量必须达到国家规定的标准以及本招标文件的技术参数要求；UPS全系统包括UPS主机和电池组均免费质保三年，质保期内免费上门服务。

三、投标人资质要求

1、投标单位必须是在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）与所经营项目相关的国家及行业规范要求的相关证照。

2、投标人具有同类项目的成功案例和业绩（须提供自2014年4月之后的中标通知书或合同），并已按约定履行了相关义务。

3、投标人若非产品生产商，须提供所投产品的原厂代理授权书；

4、委托代理人需提供法人证明原件、法人授权委托书原件、被委托人身份证明复印件。

5、投标人须提供2014年4月以后在经营活动中没有违法违规行为和未受行业主管部门处罚的承诺书。

6、法律、行政法规规定的其他从事本项目资质条件。

7、本次招标不接受联合体投标。

四、投标人须知

1、投标人必须合法经营，遵守国家各项法律法规，遵守学校各项规章制度的有关规定。在校园内的一切活动须服从学校管理部门的统一领导和管理。

2、投标人独立承担经营活动中所产生的债权、债务，独立承担工商、物价、税收、安全等方面的法律责任。

3、中标人由本校评标小组确定。

4、最低报价不作为中标的唯一条件；未能中标的单位，本校对其原因不作专门解释。

5、投标人保证，一当中标，所提供的产品质量符合国家或国际标准，绝不提供假冒伪劣商品；本招标文件明确指定型号、品牌，或明确提出其他各项要求的，投标人保证中标后按要求执行；特殊情况下，做任何更改前必须经我校书面认可，否则招标人有权拒付货款并拒绝退货。

6、投标人保证，一当中标，本标的订购产品均由原厂自行生产，凡转让订单、贴牌生产的产品，招标人均有权视为不合格产品而拒绝付款。

7、投标人独立承担安装人员的安全职责，如发生意外，全部责任由投标人负责。

8、有在本校不良投标或经营记录的投标人，招标人有权取消其投标资格。

五、招标文件

1、招标文件的组成：招标文件由项目描述、投标人资质要求、投标人须知、评标办法、合同主要条款（参考格式）、投标报价函（参考格式）、资质审核索引表、评分索引表等资料组成，投标人必须按照此文件要求规范编制和投递投标文件，否则将有可能导致投标文件被拒绝。投标人被视为熟悉项目所在地的有关情况，包括涉及本项目的法律、法规、行业规范、以及自然环境、气候条件、公共设施等，本招标文件不再对此进行描述。

2、招标文件的澄清：投标人如对招标文件有疑义，投标人如对招标文件有疑义，可以在投标截止日前十个日历日内以信函、传真等书面方式通知到招标人，招标人以书面的方式予以答复，必要时将答复内容分发给其他投标人。

3、投标报价的说明：投标人应认真阅读本招标文件“项目描述”的内容，按要求一次性报出含原UPS设备拆除、机房输出输入配电改造、新采购设备送货上门、安装、调试、质保及辅材等的综合单价及总价，其他一切费用由投标人自理，招标人不再另付其他任何费用。

六、评标办法

1、投标文件的审查：

（1）投标文件是否满足招标文件的资质要求。

（2）投标文件在出现非实质性错误情况下，按下列原则处理：文字与图表不符时以文字为准；正本与副本不符时以正本为准；金额大写与小写不符时以大写为准；单价与总价不符时以单价为准。

（3）评标小组可以对投标文件中含义不清楚或记算明显有错的投标人进行询标，但投标人不得修改投标文件实质性内容或超越询问范围答复。

2、废标的判定：

有下列情况之一判为废标：

（1）以他人名义投标、串标、投标资料弄虚作假或对招标单位行贿。

（2）投标人资格不符合国家有关规定和招标文件要求。

（3）对招标文件规定的实质性要求和条件未能做出响应。

（4）投标书未经法人签署或加盖企业印章。

（5）附有招标人不可接受的条件。

（6）投标报价高于项目预算的。

（7）加★项不满足要求的。

3、评定中标候选单位：

评标在学校监察、审计部门监督下进行，本着“公平、公正、科学、竞争”的原则认真评议后确定中标候选人。

本次招标采用综合评分法，采用百分制打分，得分最高者为第一中标候选人。

评分规则：

（1）报价（65分）：报价得分=满足招标文件要求的有效报价的算术平均值为评标基准价，得满分。投标报价每超出基准价的1%扣0.5分。

（2）投标人银行资信状况（2分）：投标人具有开户行或权威评定机构出具的资信、信用证明的得1-2分。

（3）投标人同类产品销售业绩（5分）：投标人2014年4月之后具有同类型产品的成功案例且合同价不低于30万（提供合同复印件，加盖公章，原件备查；提供客户的联系方式）的，一个案例得1，最多得5分；没有的不得分。

（4）技术需求响应情况（10分）: 完全满足招标文件附件三的各项技术参数要求的得10分；在此基础上，根据投标人提供的《UPS设备技术参数响应表》响应说明，不满足每项扣1分，扣完为止。

（5）售后服务（10分）：根据集成商资质、原厂授权工程师数量、服务响应时间、免费全面检测服务次数和紧急抢修预案可操作性打分，优秀为5-6分，良好3-4分，一般为1-2分。在本标要求的免费质保基础上，整机质保每延长免费服务一年加1分，最多不超过2分。

（6）产品综合评价（8分）。由评委根据所投产品性能、先进性、产品知名度、方案完整性、采购人需求特性等方面综合判断，优秀得7-8分；良好3-6；一般得1-2分。

七、投标文件

1、投标文件组成：

（1）投标报价函：投标人对招标文件的响应程度及报价表（见附件一）。

（2）资质审核、评分索引表：表格中针对招标文件中资质审核的资质项、评分标准的评分项，投标人依次列明与资质审核、评分项相对应的投标文件页码（见附件二）。

（3）投标人资质证明：法人证明、法人授权书、被委托人身份证明、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证等（提供复印件，原件备查）。

（4）投标人业绩证明：投标人具有本项目销售及安装调试的成功案例（中标通知书或合同，并提供院校负责该项目的联系人及联系方式）。

（5）投标人银行资信状况：提供开户行或权威评定机构出具的资信、信用证明。

（6）售后服务：提供完善、明确的售后服务承诺及质保年限。

（7）技术性能及先进性证明：提供所投产品的彩页或其他材料；提供生产工艺、技术获得国家专利的或所投产品获国家级、省级奖的证明材料。

（8）投标人认为其它需要说明和提供的材料。

所提供的材料均需加盖单位印章或投标人签字；投标文件不应有涂改，必须修改时应有法人代表签字盖章。

2、投标文件的投递

投标文件应一式五份（正本一份、副本四份）。投标文件的正、副本密封在一个外层包封中；包封应写明项目名称、招标编号、投标人名称、法定代表人签字并加盖投标人公章，注明开标前不得开封，包封的粘缝全都用封签密封并加盖单位公章。

投标截止日后恕不再接受投标人投递标书。

八、投标人承诺对如下内容已完全理解

1、中标人由本校评标小组综合评分确定。

2、最低报价不作为中标的唯一条件；本校不接受其他任何形式的报价。

3、投标人保证中标后按招标文件明确指定的要求执行。

4、如因招标人原因造成项目调整的，应以招标人的书面确认书为准。

5、投标人对本招标文件其他内容均充分理解，并承诺一当中标即严格执行，认同招标公告、本招标文件及投标人的投标文件作为合同附件，与合同有同等法律效力。

九、合同主要条款

合   同

（参考格式）

签订日期：     年   月    日

甲方： 南京财经大学

乙方：

甲方与乙方就下列货物的买卖协商协议一致，订立以下条款共同遵守。

产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额。         台，详见乙方报价单，合同总金额（大写）：                    。

报价单

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价 （美元） | 金额 （美元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计(人民币大写)： 。 |  |  |  |  |  |  | ￥： |

二、 质量要求、技术标准： 符合国家、国际标准和行业规范以及甲方招标文件的技术参数要求。

三、 交货时间、地点、方式：  自合同签订之日起   日内、交货安装地点见甲方招标文件，乙方负责安装到位。

四、 运输方式及费用负担： 由乙方负担。

五、 合理损耗及计算方法：  无

六、 包装标准、包装物的供应与回收：  无

七、 验收标准、方法及提出异议期限:                             。

八、 随机备品、配件、工具数量及供应办法：                      。

九、 结算方式及期限：                               。

十、 产品的保修期及售后服务：                                。

十一、 违约责任：                                     。

十二、 解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，当事人双方同意由甲方属地法院裁决。

十三、 其它约定事项：  认同甲方招标公告、招标文件及乙方投标文件作为合同附件，与合同有同等法律效力。

| 甲方：南京财经大学 |  | 乙方： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（章） 单位地址： 法定代表人： 电话： 开户银行： 账号： | 委托代理人： | 单位名称（章） 单位地址： 法定代表人： 电话： 开户银行： 账号： | 委托代理人： |

有效期限：      年   月   日至      年   月   日

附注：

1、本合同依法签订，即具有法律效力。双方必须全面履行，任何一方都不得擅自变更或解除；因故需要解除时，应经双方协商一致，依法另立协议。

2、本合同正本一式四份，甲方执三份，乙方执一份，副本     份。

十、合同签订

中标人在收到中标通知书之日起五个工作日之内到南京财经大学图书馆签订合同，逾期不签合同的，视为中标人自动放弃，投标保证金不予退还。

南京财经大学招投标中心

2017年  月  日

附件一

报价函

（参考格式）

南京财经大学招投标中心：

针对贵方招标编号为：             的招标文件，正式授权      (姓名和职务）代表                （投标单位的名称），提交下述文件正本一式壹份，副本一式肆份。

1、我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件及其有效补充文件的全部内容，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利要求；

2、我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定；愿意以我方报价单中所报价格提供相关产品或服务，按合同约定落实执行。

3、我方同意从规定的开标日期起遵循本投标书，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

5、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

6、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）       元（¥            ）。

7、我方针对编号为：      的项目投标总价：人民币(大写):              。（¥            ）。

8、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目内容。

9、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在弄虚作假及其他违规行为。

10、                                （其他补充说明）。

投 标 人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

2017年     月     日

投标报价表

| 序号 | 名称 | 投标品牌、型号、规格 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机 | 艾默生、施耐德、伊顿 | 见附件三 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 电池组 | 艾默生、施耐德、伊顿 |  | 32 | 节 |  |  |  |
| 3 | 电池柜 |  |  | 2 | 柜 |  |  |  |
| 4 | UPS配电箱 |  |  | 1 | 柜 |  |  |  |
| 5 | 配电改造 |  | 输入输出配电改造，UPS输出到机房所有终端设备的线路改造和PDU更换 | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 | 原UPS拆除 |  | 旧的UPS设备从原不间断供电系统中拆除； | 1 | 项 |  |  |  |
| 7 | 其他辅材 |  | 按现场需求提供所需的所有附件耗材，如：UPS与电池间连线、电池间连线、所有与UPS主机接驳的线缆、电池箱开关等; | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计（人民币大写）： |  |  |  |  |  |  | ￥ |  |

投标单位法人代表（签字）：

投标单位名称（公章）：

日期：     年     月     日

UPS设备技术参数响应表

| 序号 | 招标文件 | 投标文件 | 说明 | 重要参数证明文件响应的具体位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 技术参数 | 响应具体情况 |  |  |

注：1、附件三各项要求请逐条应答，若无应答则视为不满足。

2、投标文件“响应具体情况",指所投产品的技术应答情况。

3、“说明”栏请注明“满足/不满足”，并且标注针对重要技术参数响应的证明文件在投标文件中的页码及具体位置。

附件二

资质审核索引表

| 资质要求项目 | 所在页码 |
| --- | --- |
| 1、投标单位必须是在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）与所经营项目相关的国家及行业规范要求的相关证照。 |  |
| 2、投标人具有同类项目的成功案例和业绩（须提供自2014年4月之后的中标通知书或合同），并已按约定履行了相关义务。 |  |
| 3、投标人若非生产商，须提供所投产品的原厂代理授权书。 |  |
| 4、委托代理人需提供法人证明原件、法人授权委托书原件、被委托人身份证明复印件。 |  |
| 5、投标人须提供2014年4月以后在经营活动中没有违法违规行为和未受行业主管部门处罚的承诺书。 |  |

备注：以上的资格/资质证书均须在有效期内；要求提供的复印件均须加盖公司公章。

评分索引表

| 评分项 | 所在页码 |
| --- | --- |
| （1）报价（65分）：报价得分=满足招标文件要求的有效报价的算术平均值为评标基准价，得满分。投标报价每超出基准价的1%扣0.5分； |  |
| （2）投标人银行资信状况（2分）：投标人具有开户行或权威评定机构出具的资信、信用证明的得1-2分。 |  |
| （3）投标人同类产品销售业绩（5分）：投标人2014年4月之后具有同类型产品的成功案例且合同价不低于30万（提供合同复印件，加盖公章，原件备查；提供客户的联系方式）的，一个案例得1，最多得5分；没有的不得分。 |  |
| （4）技术需求响应情况（10分）: 完全满足招标文件附件三的各项技术参数要求的得10分；在此基础上，根据投标人提供附件三《UPS设备技术参数响应表》响应说明，不满足每项扣1分，扣完为止。 |  |
| （5）售后服务（10分）：根据集成商资质、原厂授权工程师数量、服务响应时间、免费全面检测服务次数和紧急抢修预案可操作性打分，优秀为5-6分，良好3-4分，一般为1-2分。在本标要求的免费质保基础上，整机质保每延长免费服务一年加2分，最多不超过4分。 |  |
| （6）产品综合评价（8分）。由评委根据所投产品性能、先进性、产品知名度、方案完整性、采购人需求特性等方面综合判断，优秀得7-8分；良好3-6；一般得1-2分。 |  |

附件三

UPS设备技术参数（需要逐项做响应说明）

1．图书馆UPS设备系统采购清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机 | 模块化N+1 UPS系统，按30KW冗余配置，配置2～4个模块，至少应配置一个冗余的功率模块。 | 套 | 1 |
| 2 | 电池组 | 铅酸免维护蓄电池；12V 200AH，提供电量延时不少于4小时， 与主机同一品牌同一厂家。 | 节 | 32 |
| 3 | 电池柜 | 由厂家配套 | 套 | 2 |
| 4 | UPS配电箱 | 由厂家配套 | 套 | 1 |
| 5 | 配电改造 | 输入输出配电改造，UPS输出到机房所有终端设备的线路改造和PDU更换。 | 项 | 1 |
| 6 | 原UPS拆除 | 旧的UPS设备从原不间断供电系统中拆除； | 项 | 1 |
| 7 | 其他辅材 | 按现场需求提供所需的所有附件耗材，如：UPS与电池间连线、电池间连线、所有与UPS主机接驳的线缆、开关等; | 项 | 1 |

2. 图书馆UPS设备关键技术要求（需要逐项做响应说明）

（1）投标产品需在技术性能方面相当于或优于参考品牌，参考品牌为艾默生、施耐德APC、伊顿等同品质品牌。

（2）投标产品必须提供国内权威机构所做的UPS产品的泰尔试验报告,要求内容完整页码齐全；投标产品须通过CQC 节能认证，并提供有效期内的节能认证证书及附件。

（3）★UPS系统采用模块化N+1 UPS系统。设计容量30KW，配置2～4个功率模块，构成冗余系统，所有模块均可以在线热插拔更换。UPS应采用双变换纯在线式技术，具有稳压、稳频等功能。

（4）★所配电池须为铅酸免维护蓄电池；其设计寿命≥10年（25℃环境温度下），须保证UPS单机在带满载（按30KW计算）时延时时间至少为4小时；须提供详细电池恒功率放电计算法及所投标电池的恒功率放电表；须提供电池连接原理图及线缆等材料的配置说明以及蓄电池配置计算说明。为了保证服务的统一性，蓄电池与UPS主机应是同一厂家的同品牌产品。

（5）UPS主机须具有容量冗余和功率模块备份，保证系统的高可靠性并具有在线维修能力，所有功率模块、旁路模块、监控模块均可在线热插拔，减少系统的故障点，使系统的可用性大于99.999%。

（6）UPS功率模块必须包含完整的整流、逆变控制功能，采用民主均流技术实现模块化并联运行，任意模块的功率或控制系统故障都不影响系统整体工作运行，保证系统控制不会出现单点故障。

（7）UPS输入端配电应提供可靠的雷击浪涌保护装置，在雷电波发生时，保护装置应起保护作用，设备不应损坏：响应时间小于0.5纳秒，残留电压小于800伏，全模监控和保护：L-N,L-G,N-G,L-L；容量50～100kA。

（8）UPS主机产品须自带管理软件，实现智能化监控功能及电池自动维护及管理；UPS须具有菜单式LCD显示屏，并配置LED状态指示灯，本地化显示系统的运行状况。

（9）★能提供多种智能接口方式，包含但不限于RS232/485/TCPIP/干接点等，以便进行设备集中监控，UPS的告警信号应可通过继电器干接点引出至集中监控系统或驱动告警信号灯。当UPS出现故障时，自动报警系统可通过预先设定的手机短信或电话号码向有关人员和工程技术人员发出报警信号，以便及时处理。

（10）有丰富的通讯方案，可显示诊断报警信息及其他资料。有大容量的日志记录如电池放电次数等事件。

（11）UPS须具备用以下保护功能：过压保护、低压保护、温度监控、过载、电池低压、断电等；均由微处理器监控，并自动进行处理。

（12）UPS与电池间连线、电池开关箱、电池间连线、所有与UPS主机接驳的线缆连接等，投标方需到现场勘察。

（13）★投标方需提供所投设备生产厂商的项目授权书及原厂服务承诺函；投标方具备生产厂家授权工程师资格至少2名。UPS全系统包括UPS主机和电池组须提供原厂三年质保，并出具原厂质保证明；保修期内须定期免费上门全面检测服务，提供7×24小时的技术支持和售后响应服务；提供保修期过后的服务体制、服务条款及资费标准。

3.UPS设备电气技术要求（需要逐项做响应说明）

| 型号 指标 |  | 30KW N+1模块化 |
| --- | --- | --- |
| 输入特性 | 额定输入电压 | 三相四线，380/400/415VAC |
|  | 电压范围 (Vac) | 380VAC ±20% |
|  | 频率范围 (Hz) | 50Hz ±10% |
|  | 输入功率因数 | 100%负载率时 ≥0.99 |
|  | 输入谐波电流失真度 | 100%负载率时 ≤3％ |
| 输出特性 | 输出电压稳压精度 | 380V±1％ |
|  | 电压范围 (Vac) | 380VAC（三相）/220VAC（单相） |
|  | 频率 (Hz) | 50Hz ±0.1% |
|  | 动态电压瞬变范围 | ± 5％ |
|  | 输 出 功率因数 | ≥ 0.8 |
|  | 谐波失真 | ≤3% 100%线性负载时； ≤5% 100%非线性负载时 |
|  | 市电电池切换时间为 | 0ms |
|  | 输出电压相位偏差 | 在100%不平衡整流性负载时，三相输出电压相位差≤2° |
|  | 过 载 能 力 | ≤105%负载 可持续运行； ≤125%负载 10分钟切换到旁路； ≤150%负载 60秒切换到旁路； |
|  | 满载效率 | ≥95% |
| 其他特性 | 电池温度补偿特性 | 即电池充电时可根据温度的变化而改变充电特性，从而延长电池使用寿命。 |
|  | 各机负载电流不平衡度 | ≤2%额定输出电流 |
|  | 扩容性能 | 多机并联或扩容时无需增加并机柜或集中旁路等设备，只需连接并机线缆即可，标准内置并机板。 |
|  | 维 修 旁 路 | 当UPS出现故障时，控制系统应不间断的转换到旁路输出。采用统一的公共静态旁路模块(容量要求150KW) |
|  | 备 用 时 间 | 4小时 |
|  | LCD 显示 | 输入电压、频率，输出电压、电池电压，负载大小，直流电流等； |
|  | LED 显示 | 有 |
|  | 报 警 功 能 | 过载，市电异常，电池欠压，故障，过温； |
|  | 通 讯 功 能 | RS232/RS485/RJ45 |
|  | 保 护 功 能 | 电池欠压保护，过载保护，过温保护，输出短路保护，输出过压保护等；当过载或短路状态消失后可自动恢复正常输出，并保证整流器、逆变器等部件不出现损坏。 |
|  | 电磁兼容 | EN 50091, EN/IEC 62040 |
|  | 噪 音（dB） | ≤65 dB |
|  | 冷却方式 | 强制风冷 |
|  | 工作温度（℃） | 0～40 |
|  | 相对湿度 | 0～95%，无冷凝 |
|  | 尺寸（mm） | 机柜式UPS，尺寸不大于高2000*宽600*深1100（mm） |
|  | 重量（KG） | ≤ 500Kg |

★注：附件三的各项要求需要逐项做响应说明。

附件四

回   执

请有意参与我校图书馆UPS（不间断电源）设备采购（NCZB20170330-货物259）招标项目的投标单位在收到招标文件后填写以下回执并加盖公章，于2017年5月10日前传真至025-86718579 报名，以便我校安排下一步工作。

公司名称（加盖公章）：                                                     年   月   日

| 联系人 | 电话 | 手机 | 资质条件是否满足 | 是否参与投标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |