南京财经大学仙林校区成人教育中心（F6）消防改造工程

二次招标文件

招标编号：NCZ20150714-工程22

招标方（章）：南京财经大学招投标中心

时间：2015年7月13日

前 附 表

| 项目名称 | 南京财经大学仙林校区成人教育中心（F6）消防改造工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 | 南京财经大学仙林校区 |  |  |  |
| 项目负责人 | 蔡胜勇 |  | 联系电话 | 86718078，13705166965 |
|  |  |  | 传真 |  |
| 项目承办单位 | 后勤保障处 |  | 采购方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 仙林校区成人教育中心（F6）消防改造工程 |  |  |  |
| 付款方式 | 合同签定后付合同总价的20％；工程竣工验收合格后付至合同总价的60％；审计结束后付至审定价的90％；其余10％为质保金，质保期满无质量问题后付清全款。 |  |  |  |
| 承包方式 | 包工包料 | 工程类别 |  | 消防系统改造 |
| 工期要求 | 签订合同后，中标人在30天内完工。 |  |  |  |
| 投标文件份数 | 一套正本四套副本。 |  |  |  |
| 投标保证金 | 投标保证金的金额（元）：伍万元整 ￥50000.00 投标保证金的形式：本票、汇票 投标保证金提交账号： 账号：4301011219100159523 户名：南京财经大学 收款单位：南京财经大学 开户银行：工行察哈尔路支行 中标并与本校签署合同后自动转为履约保证金。投标人中标后如拒绝按投标承诺与本校签署合同的或与本校签署合同后拒绝履行合同的，本校有权不退还其投标保证金，并追究相应的法律责任。未中标投标人的投标保证金在本校发布中标公示期满之日起15个工作日内无息退还。中标人的履约保证金在履约结束且无履约争议的15个工作日内无息退还。 |  |  |  |
| 标书工本费 | 凡参加投标的单位需交纳标书工本费、议标评标费等合计人民币叁佰元整（￥：300元），此款不退还，本校开具正规收据。 |  |  |  |
| 看现场及技术答疑、图纸领取 | 本项目投标人必须勘察现场。投标人须持法人授权委托书及本人身份证2015年8月4日上午10点至下午16点到学校实地勘察现场、接受答疑并领取设计图纸。联系人：蔡胜勇 电话：86718078，13705166965。如未到现场勘察，招标人有权取消投标人投标资格。 |  |  |  |
| 投标文件递交 | 递交至：南京财经大学招投标中心 地址：南京市亚东新城区文苑路3号，行政楼405室 接收人：孙老师 联系电话：86718576，15950477045 投标文件递交时间：2015年8月6日9：00-16：00（北京时间）。 投标截止时间：2015年 8 月 6 日16时整。 |  |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后30个日历日内有效 |  |  |  |
| 评标办法 | 综合评审法 |  |  |  |

南京财经大学仙林校区成人教育中心（F6）消防改造工程

招标文件

南京财经大学仙林校区成人教育中心（F6）消防改造工程实行公开招标（招标编号：NCZ20150714-工程22），本次招标由学校招投标中心统一组织，学校监察、审计处全程监督，将按照招投标有关规定开展工作，请各投标人积极配合，认真阅读本招标文件，精心做好相应工作。招标有关事项告知如下：

一、总则

1、适用范围：本招标文件仅适合于本次招标。

2、投标费用：无论中标与否，投标人自行承担投标费用。

3、招标文件的约束力：投标人一旦参加投标即认为接受了招标文件的条件和规定。

二、项目描述

本次项目为消防设施改造工程，投标人根据设计图纸和本文件技术要求完成工程量清单（附件一）所有内容。

投标人按照消防部门审定的消防设计方案进行施工，并通过消防设施检测机构组织的验收（验收费用由施工方承担），向招标人提供消防设施检测机构出具的验收报告。

改造工程完成后，需提供一年的质保期，在质保期内任何消防设施报修必须及时响应。

三、投标人资质要求

1、投标人必须是在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证和与所经营项目相关的国家及行业规范要求的相关证照；能独立承担法律责任，具有项目必须的技术条件或经营能力，具备法律法规规定的其它条件和良好的信誉，近五年来经营正常，无违法违规行为，社会信誉较好。

2、注册资金不低于人民币500万元。

3、具有消防设施工程专业承包贰级及以上资质，同时具备江苏省消防技术服务机构资质证书(消防技术服务类别：建筑消防设施维护保养)，资质文件需提供原件资料查验。

4、派驻本项目的项目经理具有二级及以上机电工程专业注册建造师资格（提供有效的注册证书、投标人单位为其缴纳的2014年5月以来的社保证明、有效的安全考核合格证书）。

5、投标人具有安全生产许可证。

6、投标人具有相同或类似本项目的经历和业绩（须提供近三年中标通知书或合同），并已按约定履行了相关义务。

7、投标人具有法律、法规规定的其他从事本项目的资质。

8、本次招标不接受联合体投标。

四、投标人须知

1、承包方式：包工包料。

2、施工内容：详见工作量清单。

3、工程期限为：30天。

4、质量与验收：

（1）按照本文件技术要求完成工程量清单所有内容。

（2）工程质量符合国家行业标准，且通过消防设施检测机构验收。

（3）施工过程中的隐蔽工程应有项目负责人现场签证认可。

（4）按国家、行业规范标准或投标人承诺期限执行。

5、材料要求：

（1）投标人采购的材料、设备必须符合国家相关质量要求，达到国标品质并在报价单中标注品牌、等级、规格型号等；招标人指定品牌采购的材料、设备，投标人必须严格在指定品牌范围内采购并在报价单中标注品牌、等级、规格型号等。

（2）材料进场时应同时出具出厂合格证、厂家的检测报告、质量保证书，由招标人按国家相关标准审验。

（3）施工过程中不得变更材料的品牌、规格和型号；特殊情况下，做任何更改前必须经我校书面认可，否则本校有权拒付工程款。

6、投标人必须是在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照。

7、投标人必须能独立承担法律责任，具有项目必须的技术条件或经营能力，具备法律法规规定的其它条件和良好的信誉，近五年来经营正常，无违法违规行为，社会信誉较好。

8、投标人在项目踏勘、现场施工期间的发生的任何安全问题均由投标单位自行承担，本校不承担任何责任。

9、投标人独立承担经营活动中产生的债权、债务，独立承担工商、物价、税收、安全等方面的法律责任。

10、中标人由本校评标小组综合评分确定，最低报价不作为中标的唯一条件。本校不接受其他任何形式的报价，对未中标人的未中标原因不作解释。

11、本次招标不接受联合体投标。

五、招标文件

1、招标文件的组成：投标人资质要求、项目描述、投标人须知、评标办法、合同主要条款（参考格式）、投标报价函（参考格式）、评分索引表、资质索引表等有关资料组成，投标人必须按照此文件要求规范地编制和投递投标书，否则将有可能导致投标文件被拒绝。投标人被视为熟悉工程所在地以及履行合同的有关情况，包括自然环境、气候条件以及公共设施等，本招标文件不再对此进行描述

2、招标文件的澄清：投标人如对招标文件有疑义，可以在开标前二天内以信函、传真等书面方式通知到招标人，招标人以书面的方式予以答复，必要时将答复内容分发给其他投标人。

3、招标内容的说明：

（1）投标报价：投标人应按照本文件要求并按设计方案和工程量清单顺序逐项报价并算出总价（不得有漏项）。投标总报价应包含一切费用，招标人不再另付其他任何费用。报价同时须提供报价分析表，如实标明每项材料价格、人工费以及其他费用。为方便评标，投标时请在招标文件提供的“报价表”上，直接以人民币填写单价和总价，由投标人代表签名并加盖公章。

（2）付款方式：合同签定后付合同总价的20％；工程竣工验收合格后付至合同总价的60％；审计结束后付至审定价的90％；其余10％为质保金，质保期满无质量问题后付清全款。

六、评标办法

1、投标文件的审查：

（1）投标文件是否满足招标文件的要求。

（2）投标文件在出现非实质性错误情况下，按下列原则处理：文字与图表不符时以文字为准;正本与副本不符时以正本为准；金额大写与小写不符时以大写为准；单价与总价不符时以单价为准。

（3）评标小组可以对投标文件中含义不清楚或记算明显有错的投标人进行询标，但投标人不得修改文件实质性内容或超越询问范围答复。

2、废标的判定：

有下列情况之一判为废标：

（1）以他人名义投标、串标、投标资料弄虚作假或对招标单位行贿。

（2）投标人资格不符合国家有关规定和招标文件要求。

（3）对招标文件规定的实质性要求和条件未能做出响应。

（4）投标文件未经法人签署或加盖企业印章。

（5）附有招标人不可接受的条件。

（6）投标报价高于本项目的预算。

（7）未按要求勘察现场的。

4、评定中标候选人：

评标在学校纪检、审计部门监督下进行，本着“公平、公正、科学、竞争”的原则认真评议后确定中标人，对未中标人的未中标原因不作解释。

评分规则：

（1）报价（80分）：有效最低报价为评标基准价得满分80分，其他有效投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×80。

（2）投标人资信状况（2分）：有开户行或权威评定机构出具的资信、信用证明的得1-2分；没有的不得分。

（3）投标人的管理体系（3分）：投标人通过ISO9001质量体系管理认证得1分、ISO14001环境管理体系认证得1分、通过OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书的得1分，提供认证复印件并加盖公章；没有的不得分。

（4）投标人同类项目业绩（4分）：近3年内具有同类业绩，合同金额50万以上的每提供一个得1分，最多得4分（提供合同复印件，加盖公章，原件备查；提供客户的联系方式），没有的不得分。

（5）施工组织设计方案（6分）。A、相对于本工程编写施工组织设计针对性较强的得2分，一般的得1分，描述不清或没有描述的不得分。B、对施工重点、难点描述清楚有施工进度计划和进度保证措施的得2分，描述一般的得1分，描述不清或没有描述的不得分。C、有安全文明施工及环境保护措施的得2分，描述一般的得1分，描述不清或没有描述的不得分。

（6）质保服务（5分）：具有完善、有效的质量保障方案的得1-2分；质保期在国家标准的基础上，每增加一年得1分，最多得3分。

七、投标文件

1、投标文件组成及顺序：

(1)投标报价函：投标人对招标文件的响应程度及报价（见附件一）。

(2)评分索引表及资质索引表：表格中针对招标文件中评分标准的评分项，投标人依次列明与评分项/得分点相对应的投标文件页码（见附件二）；表格中针对招标文件中需要审查的资质文件，投标人依次列明与资质文件项相对应的投标文件页码（见附件二）。

(3)投标人资格证明：法人证明、法人授权书、被委托人身份证明、企业资质证书、营业执照副本、安全生产许可证等（提供复印件，原件现场备查）。

(4)投标人能力证明：近两年来类似业绩(须提供合同或中标通知书)、其它有能力承担本工程的说明资料（如获奖情况等）。

(5)投标报价及报价分析表。以综合单价形式按工程量清单报价。

（6）施工组织设计方案。

(7)项目经理及其相关情况介绍。

(8)资信证明：开户行或评定机构出具的资信证明或资信等级证书。

(9)质量及售后服务承诺。

投标文件不应有涂改，必须修改时应有法人代表签字盖章。

2、招标文件的领取和投标文件的投递

投标文件应一式五份（正本一份、副本四份）。投标文件的正、副本密封在一个外层包封中；包封应写明项目名称、招投标编号、投标人名称、法定代表人签字并加盖法定代表人印鉴和投标人公章，注明开标前不得开封，包封的粘缝全都用封签密封并加盖单位公章和法定代表人名章。

投标截止时间后恕不再接受投标人投递标书。

- 八、违约责任追究：

1、按中华人民共和国合同法以及双方约定执行。

2、施工方不能按期竣工影响校方使用，每迟一天校方按合同总价千分之一对施工方罚款，不可抗拒力除外。

3、施工方应承担施工安全责任。

- 九、投标人在投标文件中应承诺对如下内容已完全理解：

1、中标人由本校评标小组综合评分确定。

2、最低报价不作为中标的唯一条件；本校不接受其他任何形式的报价。

3、投标人保证，一经中标，所提供的产品质量符合国家标准，绝不提供假冒伪劣商品；本招标文件明确指定性能指标要求及其他各项要求的，投标人保证中标后按要求执行。

4、如因招标人原因造成工程延期的，应以招标人的书面确认书为准。

5、投标人对本招标文件其他内容均充分理解，并承诺一经中标即严格执行，认同本招标文件及投标人的投标文件作为合同附件，与合同有同等法律效力。

十、合同主要条款

仙林校区成人教育中心（F6）消防系统改造合同

合同编号:

发包方（甲方）：南京财经大学

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将消防安装工程承包给乙方施工，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

(一)工程名称、地点、分包范围和内容及分包形式

1、工程名称： 南京财经大学仙林校区成人教育中心（F6）消防系统改造工程

2、工程地点： 南京财经大学仙林校区成人教育中心（F6）

3、发包范围和内容：详见附件消防设施改造工作量清单报价表。

4、发包形式：乙方包工包料，全面负责本合同范围内的全部工作内容。

(二)合同工期

自  2015  年    月    日至 2015 年     月    日竣工，如工期延误，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本工程总价的千分之一计算，按天累计。

非乙方因素影响导致停工，须向甲方现场负责人书面报告。

(三)工程质量

施工前，消防部门对消防设计方案进行确认，乙方按照审核的图纸进行施工。

1、本工程质量达到一次验收合格标准，工程质量以《消防安装工程质量评定标准》及南京市颁发的有关工程质量规定为依据进行检查验收。

2、对隐蔽工程验收，由乙方提前三天书面通知甲方，甲方应根据甲、乙双方约定时间及时验收，如验收不合格，乙方不得进行下道工序施工。

3、消防系统改造工程竣工验收工作由甲方负责委托消防设施检测机构验收。

4、保质期限及施工起始日按自通过甲方组织的验收合格之日开始计算。

保质期为：  壹年   。

5、保修期内，对于保修范围内的故障，乙方应及时处理。保修期内由甲方、业主或届时的房屋使用人或所有人故意或过失导致的损坏，及保修期结束后任何原因导致的损坏，乙方维修只收取材料成本费，或适当收取工时费等其他费用。

(四)环境安全

1、本工程乙方现场文明施工要求为:做好施工现场围挡和标识，文明施工，工完场清。

2、乙方应识别施工过程中的环境因素和危险源，并采取措施对其进行控制，防止环境污染事件和安全事故的发生。

3、乙方要严格执行各级政府的法律、法规和有关规定，执行甲方对安全管理的有关规定，并承担因乙方原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和由此发生的一切费用。对非乙方原因造成的财产损失和伤亡事故，由责任方承担责任和相关费用。

4、乙方必须根据施工规范搭设和配置各种安全设施和安全劳防用品，应在合格供应商中采购上述物资，且必须加强进场验收和搭设后的使用前验收。

5、乙方应对乙方的施工人员进行分部分项和专项安全交底。

6、发生安全或伤亡事故，乙方应立即通知甲方代表和甲方保卫处，同时按政府有关部门的要求处理，甲方要为排除事故或抢救人员提供帮助。

7、甲方为维护自身的声誉、形象，将对本工程进行不定期的日常巡查，乙方必须遵守甲方现场管理制度，甲方将根据管理制度的规定，在巡查过程中如发现问题将发出的安全整改通知书，乙方必须在规定时限内整改完毕。

8、乙方如达不到本合同约定的安全合格要求，甲方有权责成乙方进行整改，由此造成的一切工期延误损失、其他经济损失全由乙方全额承担。

(五)合同造价

1、本工程总造价人民币大写               元（含税价）¥        元。

(六)付款方式

1、甲方支付工程款的方式：合同签定后付合同总价的  20％，工程竣工验收合格后付至合同总价的60％，审计结束后付至审定价的90％，其余10％为质保金，质保期满无质量问题付清全款。所有付款均通过支票或电汇方式支付

2、本工程质保金为合同总价的10%。待工程质保期满后一周内甲方与乙方结清质保金。

(七)材料机具供应

1、本工程的材料均由乙方自行采购，选择的消防产品必须符合国家和政府的标准。

2、本工程的材料质量须具有材料合格证明或者检验证明，并符合消防工程的要求，方可入场。因工程材料质量不符合验收标准而发生的工程质量事故或造成的返工损失，均由乙方负责。

3、工程所需的各种机械设备均由乙方自理，机械必须完好安全可靠，如乙方原因造成事故，由乙方负全部责任。

(八)双方职责

1、甲方责任：

（1）甲方委派专职代表，负责该工程的全过程配合、协调。

（2）甲方负责施工过程中质量、安全、施工进度、场容等方面的指导监督、检查等方面的责任，发现问题及时向乙方提出整改意见，如乙方不能及时整改，甲方有权处罚。

（3）施工过程中如乙方人员发生工伤事故或急病，甲方应积极配合施救，费用均由乙方自理。

（4）工程未通过验收前，甲方擅自使用造成损坏的，由甲方承担相应责任。

2、乙方责任：

（1）乙方要接受甲方委派项目负责人或管理人员对该项目全过程的施工进度指导、监理。乙方必须配备承诺的项目负责人、管理人员在现场进行指导施工。

（2）乙方必须严格按照合同工期，有足够、固定的人员，确保工程进度。

（3）在施工中如发现清单与实际情况不符，而需要变更时，乙方应及时通知甲方到现场磋商解决。严格执行变更签证手续，不得擅自变动。

（4）必须对其职工进行安全上岗教育，遵守安全生产六大纪律，严禁违章操作，做好现场围挡标识，定期自查，并接受甲方管理，处罚费用直接从乙方履约保证金中扣除。

（5）必须严格遵守国家法令、法规和政策，遵守甲方单位的各项规章制度，如达不到要求者，甲方有权责令停止其施工，造成的直接或间接损失，由乙方负责赔偿。

（6）乙方不得将合同签订所拥有的任何权利非法转让（分包）出去，一经发现作违约处理，乙方应赔偿甲方由此带来的全部损失，同时甲方有权终止合同并清退乙方施工队伍。

（7）乙方施工人员不得随意损坏工程项目中的任何产品，否则按情节轻重，予以罚款。

（九）附则

1、凡属乙方承包范围内的工程项目，如有增减，乙方提交工程变更单，现场甲方代表核定，报相关部门审批后进入结算。

2、本合同未尽事宜双方另行商议，并应形成书面补充合同，才能与本合同具有同等约束力。

3、本合同纠纷解决方式：甲、乙双方协商解决，双方协商不能达成一致的，向甲方所在地的人民法院提出诉讼。

4、本合同一式 陆 份，甲方执肆份，乙方执贰 份。

5、以下文件是本合同的附件，与本合同不可分割。

（1）投标函及报价清单（附件一）

（2）消防设施修缮工作量清单（附件一）

甲方（盖章）                        乙方（盖章）

法定代表或委托代理人：              法定代表或委托代理人：

工程项目负责人 ：                   工程项目负责人：

合同联系人 ：                       合同联系人：

地址：                              地址：

电话：                              电话：

签约地点：

签约日期：      年    月    日

十一、合同签订

中标人在收到中标通知书之日起五个工作日之内南京财经大学后勤保障处签订合同，逾期不签合同的，视为中标人自动放弃，投标保证金不予退还。

南京财经大学招投标中心

2015年  月  日

附件一

投标报价函格式

南京财经大学招投标中心：

针对贵方招标编号为：             的招标文件，正式授权      (姓名和职务）代表                （投标单位的名称），提交下述文件正本一式壹份，副本一式肆份。

1、我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件及其有效补充文件的全部内容，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利要求；

2、我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定；愿意以我方报价单中所报价格提供相关产品或服务，按合同约定落实执行。

3、我方同意从规定的开标日期起遵循本投标书，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

5、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

6、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）       元（¥            ）。

7、我方针对编号为：      的项目投标总价：人民币(大写):                     。

（¥            ）。

8、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目内容。

9、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在弄虚作假及其他违规行为。

10、                                （其他补充说明）。

投 标 人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

2015  年     月      日

| 分部分项工作量清单及计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：南京财经大学仙林校区成人教育中心（F6）消防改造工程 第1页 共6页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 品牌表 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  | C.7 消火栓安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消火栓镀锌钢管 | 1.安装部位（室内、外）:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.型号、规格:DN65 4.连接方式:丝扣连接 5.除锈标准、刷油、防腐设计要求:刷红丹漆二道 6.水冲洗、水压试验设计要求:按图纸及规范要求 1.安装部位:室内2.材质:热镀锌钢管3.型号、规格:DN654.连接方式:丝扣连接5.刷红丹漆二道6.管道、管件及弯管的制作、安装7.水冲洗、水压试验:按设计图及相关规范要求8.其它未述事项:按设计图纸及相关规范要求 | m | 49.09 | 江苏国强/天津友发 |  |  |  |
| 2 | 消火栓镀锌钢管 | 1.安装部位:室内2.材质:热镀锌钢管3.型号、规格:DN1004.连接方式:卡箍连接5.刷红丹漆二道6.管道、管件及弯管的制作、安装7.水冲洗、水压试验:按设计图及相关规范要求8.防水套管制作、安装9.其它未述事项:按设计图纸及相关规范要求 | m | 169.40 | 江苏国强/天津友发 |  |  |  |
| 3 | 消火栓 | 1.安装部位（室内、外）:室内 2.型号、规格:单栓65 3.单栓、双栓:单栓 4.含消火栓，水带，水枪 | 套 | 20.00 | 华泰/瑞安 |  |  |  |
| 4 | 消火栓 | 1.安装部位（室内、外）:室内 2.型号、规格:双栓65 3.单栓、双栓:双栓 4.含消火栓，水枪，水带（各两套） | 套 | 12.00 | 华泰/瑞安 |  |  |  |
| 5 | 闸阀 | 1.类型:闸阀2.型号、规格:DN1003.法兰安装 | 个 | 14.00 | 上海沪工/上海精利 |  |  |  |
| 6 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀2.型号、规格:DN1503.法兰安装 | 个 | 10.00 | 上海沪工/上海精利 |  |  |  |
| 7 | 压力仪表 | 名称:单管压力计 | 台 | 1.00 |  |  |  |  |
|  | C.7 自喷给水安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水喷淋镀锌钢管 | 1.安装部位:室内2.材质:热镀锌钢管3.型号、规格:DN254.连接方式:丝扣连接5.刷红丹漆二道，再刷黄色环6.管道、管件及弯管的制作、安装7.水冲洗、水压试验:按设计图及相关规范要求8.其它未述事项:按设计图纸及相关规范要求 | m | 833.85 | 江苏国强/天津友发 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南京财经大学仙林校区成人教育中心（F6）消防改造工程 第2页 共6页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 品牌表 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 2 | 水喷淋镀锌钢管 | 1.安装部位:室内2.材质:热镀锌钢管3.型号、规格:DN324.连接方式:丝扣连接5.刷红丹漆二道，再刷黄色环6.管道、管件及弯管的制作、安装7.水冲洗、水压试验:按设计图及相关规范要求8.其它未述事项:按设计图纸及相关规范要求 | m | 322.41 | 江苏国强/天津友发 |  |  |  |
| 3 | 水喷淋镀锌钢管 | 1.安装部位:室内2.材质:热镀锌钢管3.型号、规格:DN404.连接方式:丝扣连接5.刷红丹漆二道，再刷黄色环6.管道、管件及弯管的制作、安装7.水冲洗、水压试验:按设计图及相关规范要求8.其它未述事项:按设计图纸及相关规范要求 | m | 165.00 | 江苏国强/天津友发 |  |  |  |
| 4 | 水喷淋镀锌钢管 | 1.安装部位:室内2.材质:热镀锌钢管3.型号、规格:DN504.连接方式:丝扣连接5.刷红丹漆二道，再刷黄色环6.管道、管件及弯管的制作、安装7.水冲洗、水压试验:按设计图及相关规范要求8.其它未述事项:按设计图纸及相关规范要求 | m | 229.90 | 江苏国强/天津友发 |  |  |  |
| 5 | 水喷淋镀锌钢管 | 1.安装部位:室内2.材质:热镀锌钢管3.型号、规格:DN654.连接方式:丝扣连接5.刷红丹漆二道，再刷黄色环6.管道、管件及弯管的制作、安装7.水冲洗、水压试验:按设计图及相关规范要求8.其它未述事项:按设计图纸及相关规范要求 | m | 252.89 | 江苏国强/天津友发 |  |  |  |
| 6 | 水喷淋镀锌钢管 | 1.安装部位:室内2.材质:热镀锌钢管3.型号、规格:DN804.连接方式:丝扣连接5.刷红丹漆二道，再刷黄色环6.管道、管件及弯管的制作、安装7.水冲洗、水压试验:按设计图及相关规范要求8.其它未述事项:按设计图纸及相关规范要求 | m | 44.00 | 江苏国强/天津友发 |  |  |  |
| 7 | 水喷淋镀锌钢管 | 1.安装部位:室内2.材质:热镀锌钢管3.型号、规格:DN1004.连接方式:沟槽式卡箍连接5.刷红丹漆二道，再刷黄色环6.管道、管件及弯管的制作、安装7.水冲洗、水压试验:按设计图及相关规范要求8.其它未述事项:按设计图纸及相关规范要求 | m | 101.20 | 江苏国强/天津友发 |  |  |  |
| 8 | 水喷淋镀锌钢管 | 1.安装部位:室内2.材质:热镀锌钢管3.型号、规格:DN1504.连接方式:沟槽式卡箍连接5.刷红丹漆二道，再刷黄色环6.管道、管件及弯管的制作、安装7.水冲洗、水压试验:按设计图及相关规范要求8.其它未述事项:按设计图纸及相关规范要求 | m | 96.80 | 江苏国强/天津友发 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南京财经大学仙林校区成人教育中心（F6）消防改造工程 第3页 共6页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 品牌表 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 9 | 喷头(动作温度68°C) | 1.名称:快速响应喷头(动作温度68°C)2.型号、规格:ZSTX15-68.其它未述事项:按设计图纸及相关规范要求 | 个 | 467.00 | 三崎/金盾 |  |  |  |
| 10 | 喷头(动作温度93°C) | 1.名称:快速响应喷头(动作温度93°C)2.型号、规格:ZSTX15-93.其它未述事项:按设计图纸及相关规范要求 | 个 | 14.00 | 三崎/金盾 |  |  |  |
| 11 | 末端试水阀 | 1.名称:末端试水阀2.型号、规格:DN25 | 个 | 5.00 | 上海沪工/上海精利 |  |  |  |
| 12 | 末端试水装置 | 1.类型:末端试水装置2.型号、规格:DN25 | 组 | 1.00 | 上海沪工/上海精利 |  |  |  |
| 13 | 信号蝶阀 | 1.类型:信号蝶阀2.型号、规格:DN1503.法兰安装 | 个 | 6.00 | 上海沪工/上海精利 |  |  |  |
| 14 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器2.规格、型号:DN150 | 个 | 6.00 | 上海沪工/上海精利 |  |  |  |
| 15 | 水灭火系统控制装置调试 |  | 系统 | 1.00 |  |  |  |  |
|  | C 室外埋地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室外2.材质:热镀锌钢管3.型号、规格:DN1004.连接方式:沟槽式卡箍连接5.刷红丹漆二道，再刷黄色环6.管道、管件及弯管的制作、安装7.水冲洗、水压试验:按设计图及相关规范要求8.其它未述事项:按设计图纸及相关规范要求 | m | 154.00 | 江苏国强/天津友发 |  |  |  |
| 2 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室外2.材质:热镀锌钢管3.型号、规格:DN1504.连接方式:沟槽式卡箍连接5.刷红丹漆二道，再刷黄色环6.管道、管件及弯管的制作、安装7.水冲洗、水压试验:按设计图及相关规范要求8.其它未述事项:按设计图纸及相关规范要求 | m | 33.00 | 江苏国强/天津友发 |  |  |  |
| 3 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀2.型号、规格:DN1003.法兰安装 | 个 | 3.00 | 上海沪工/上海精利 |  |  |  |
| 4 | 消防水泵结合器 | 1.安装部位:室外 2.型号、规格:地上式100 | 套 | 3.00 | 福建闽泰/ 百安 |  |  |  |
| 5 | 箱泵一体化 | 满足396 m³的用水量，水泵、消防泵、喷淋泵的流量、扬程、功率参见图纸设计说明 | 套 | 1.00 | 烨达/派克/舒朋士 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南京财经大学仙林校区成人教育中心（F6）消防改造工程 第4页 共6页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 品牌表 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内2.材质:热镀锌钢管3.型号、规格:DN2004.连接方式:沟槽式卡箍连接5.刷红丹漆二道，再刷黄色环6.管道、管件及弯管的制作、安装7.水冲洗、水压试验:按设计图及相关规范要求8.其它未述事项:按设计图纸及相关规范要求 | m | 13.20 | 江苏国强/天津友发 |  |  |  |
| 2 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内2.材质:热镀锌钢管3.型号、规格:DN1504.连接方式:沟槽式卡箍连接5.刷红丹漆二道，再刷黄色环6.管道、管件及弯管的制作、安装7.水冲洗、水压试验:按设计图及相关规范要求8.其它未述事项:按设计图纸及相关规范要求 | m | 94.60 | 江苏国强/天津友发 |  |  |  |
| 3 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室外2.材质:热镀锌钢管3.型号、规格:DN1004.连接方式:沟槽式卡箍连接5.刷红丹漆二道，再刷黄色环6.管道、管件及弯管的制作、安装7.水冲洗、水压试验:按设计图及相关规范要求8.其它未述事项:按设计图纸及相关规范要求 | m | 60.50 | 江苏国强/天津友发 |  |  |  |
| 4 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内2.材质:热镀锌钢管3.型号、规格:DN654.连接方式:沟槽式卡箍连接5.刷红丹漆二道，再刷黄色环6.管道、管件及弯管的制作、安装7.水冲洗、水压试验:按设计图及相关规范要求8.其它未述事项:按设计图纸及相关规范要求 | m | 19.80 | 江苏国强/天津友发 |  |  |  |
| 5 | 水锤防止器 | 1.阀门类型、材质、型号、规格:水锤防止器 2.法兰结构、材质、规格、焊接形式:水锤防止器DN150 | 个 | 4.00 | 上海沪工/上海精利 |  |  |  |
| 6 | 闸阀 | 1.阀门类型、材质、型号、规格:闸阀 2.法兰结构、材质、规格、焊接形式:法兰连接DN200 | 个 | 2.00 | 上海沪工/上海精利 |  |  |  |
| 7 | 闸阀 | 1.阀门类型、材质、型号、规格:闸阀 2.法兰结构、材质、规格、焊接形式:法兰连接DN50 | 个 | 9.00 | 上海沪工/上海精利 |  |  |  |
| 8 | 闸阀 | 1.阀门类型、材质、型号、规格:闸阀 2.法兰结构、材质、规格、焊接形式:法兰连接DN100 | 个 | 6.00 | 上海沪工/上海精利 |  |  |  |
| 9 | 闸阀 | 1.阀门类型、材质、型号、规格:闸阀 2.法兰结构、材质、规格、焊接形式:法兰连接DN100 | 个 | 4.00 | 上海沪工/上海精利 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南京财经大学仙林校区成人教育中心（F6）消防改造工程 第5页 共6页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 品牌表 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 10 | 蝶阀 | 1.阀门类型、材质、型号、规格:蝶阀 2.法兰结构、材质、规格、焊接形式:法兰连接DN150 | 个 | 2.00 | 上海沪工/上海精利 |  |  |  |
| 11 | 蝶阀 | 1.阀门类型、材质、型号、规格:蝶阀 2.法兰结构、材质、规格、焊接形式:法兰连接DN100 | 个 | 2.00 | 上海沪工/上海精利 |  |  |  |
| 12 | 软接头 | 1.材质:碳钢 2.连接方式:电弧焊 3.型号、规格:DN200 | 个 | 2.00 | 上海沪工/上海精利 |  |  |  |
| 13 | 软接头 | 1.材质:碳钢 2.连接方式:电弧焊 3.型号、规格:DN150 | 个 | 2.00 | 上海沪工/上海精利 |  |  |  |
| 14 | 偏心大小头 | 1.材质:碳钢 2.连接方式:电弧焊 3.型号、规格:DN200 | 个 | 2.00 | 山东潍坊福泰/一诺 |  |  |  |
| 15 | 偏心大小头 | 1.材质:碳钢 2.连接方式:电弧焊 3.型号、规格:DN150 | 个 | 2.00 | 山东潍坊福泰/一诺 |  |  |  |
| 16 | 大小头 | 1.材质:碳钢 2.连接方式:电弧焊 3.型号、规格:DN150 | 个 | 2.00 | 山东潍坊福泰/一诺 |  |  |  |
| 17 | 大小头 | 1.材质:碳钢 2.连接方式:电弧焊 3.型号、规格:DN100 | 个 | 2.00 | 山东潍坊福泰/山西吉隆 |  |  |  |
| 18 | 止回阀 | 1.阀门类型、材质、型号、规格:止回阀 2.法兰结构、材质、规格、焊接形式:法兰连接DN150 | 个 | 2.00 | 上海沪工/上海精利 |  |  |  |
| 19 | 止回阀 | 1.阀门类型、材质、型号、规格:止回阀 2.法兰结构、材质、规格、焊接形式:法兰连接DN100 | 个 | 2.00 | 上海沪工/上海精利 |  |  |  |
| 20 | 信号蝶阀 | 1.阀门类型、材质、型号、规格:信号蝶阀 2.法兰结构、材质、规格、焊接形式:法兰连接DN150 | 个 | 3.00 | 上海沪工/上海精利 |  |  |  |
| 21 | 信号蝶阀 | 1.阀门类型、材质、型号、规格:信号蝶阀 2.法兰结构、材质、规格、焊接形式:法兰连接DN100 | 个 | 1.00 | 上海沪工/上海精利 |  |  |  |
| 22 | 湿式报警阀 | 1.阀门类型、材质、型号、规格:湿式报警阀 2.法兰结构、材质、规格、焊接形式:法兰连接DN150 | 个 | 1.00 | 上海沪工/上海精利 |  |  |  |
| 23 | 压力仪表 | 名称:压力表 | 台 | 10.00 |  |  |  |  |
| 24 | 流量计 | 1.阀门类型、材质、型号、规格:流量计 2.法兰结构、材质、规格、焊接形式:法兰连接DN150 | 个 | 2.00 | 上海沪工/三崎 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南京财经大学仙林校区成人教育中心（F6）消防改造工程 第6页 共6页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 品牌表 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 25 | 流量计 | 1.阀门类型、材质、型号、规格:流量计 2.法兰结构、材质、规格、焊接形式:法兰连接DN100 | 个 | 2.00 | 上海沪工/上海精利 |  |  |  |
| 26 | 过滤器 | 1.阀门类型、材质、型号、规格:流量计 2.法兰结构、材质、规格、焊接形式:法兰连接DN100 | 个 | 2.00 | 上海沪工/上海精利 |  |  |  |
| 27 | 不锈钢水池 | 396m³ 不锈钢sus304 顶板2.0mm 侧板3.0mm/3.0mm/3.0mm 底板 3.0mm | 个 | 1.00 |  |  |  |  |
| 28 | 水箱基础土方 | 土方量约190m³,开挖160m²,加放坡工作面220m²,校内运输1公里 | m3 | 190.00 |  |  |  |  |
| 29 | 混凝土垫层 | 10cm*200m²约20m³ | m3 | 20.00 |  |  |  |  |
| 30 | 隔膜式气压水罐 | 型号、规格:WXQ-1800,工作压力0.6MPA，单个有效容积4m³ | 台 | 1.00 | 天泉/鲁泉 |  |  |  |
| 31 | 隔膜式气压水罐 | 型号、规格:WXQ-2400,工作压力0.6MPA，单个有效容积9m³ | 台 | 1.00 | 天泉/鲁泉 |  |  |  |
| 32 | 箱泵一体化 | 1.名称:箱泵一体化 2.体积：640m³ 20*8*4 | 台 | 1.00 |  |  |  |  |
|  | 火灾报警 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 感烟探测器 | 名称:感烟探测器 | 台 | 59.00 | 海湾/利达 |  |  |  |
| 2 | 可燃气体探测器 | 名称:可燃气体探测器 | 台 | 1.00 | 海湾/利达 |  |  |  |
| 3 | 感温探测器 | 名称:感温探测器 | 台 | 6.00 | 海湾/利达 |  |  |  |
| 4 | 手动报警按钮 | 规格:手动报警按钮 | 只 | 7.00 | 海湾/利达 |  |  |  |
| 5 | 声光报警 | 形式:声光报警 | 台 | 9.00 | 海湾/利达 |  |  |  |
| 6 | 扬声器 | 控制回路:扬声器 | 台 | 8.00 | 海湾/利达 |  |  |  |
| 7 | 消火栓报警按钮 | 规格:消火栓报警按钮 | 只 | 6.00 | 海湾/利达 |  |  |  |
| 8 | 输入模块 | 名称:输入模块 | 只 | 16.00 | 海湾/利达 |  |  |  |
| 9 | 控制模块 | 名称:控制模块 | 只 | 6.00 | 海湾/利达 |  |  |  |
| 10 | 广播模块 |  | 只 | 3.00 | 海湾/利达 |  |  |  |
| 11 | 短路隔离器 | 名称:短路隔离器 | 只 | 5.00 | 海湾/利达 |  |  |  |
| 12 | 消防电源监控传感器 | 名称:消防电源监控传感器 | 只 | 3.00 | 海湾/利达 |  |  |  |
| 13 | 电气配线 | 1.配线形式:管内穿线2.导线型号、材质、规格:BV-1.5mm2 | m | 164.90 | 江南/远东 |  |  |  |
| 14 | 电气配线 | 1.配线形式:管内穿线2.导线型号、材质、规格:BV-2.5mm2 | m | 332.60 | 江南/远东 |  |  |  |
| 15 | 电气配线 | 1.配线形式:管内穿线2.导线型号、材质、规格:RVS-2*1.5mm2 | m | 539.10 | 江南/远东 |  |  |  |
| 16 | 电气配焊接钢管SC20 | 1.名称:镀锌焊接管2.材质:钢管3.规格:Φ20mm内4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配含电梯井道 | m | 1037.85 | 江苏国强/天津友发 |  |  |  |
| 17 | 自动报警系统装置调试 |  | 系统 | 1.00 |  |  |  |  |
| 18 | 项目设计费 | 由中标人支付给设计单位 | 项 | 1.00 |  | 18000 | 18000 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件二

评分索引表

| 评分项 | 所在页码 |
| --- | --- |
| （1）报价（80分）：有效最低报价为评标基准价得满分80分，其他有效投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×80。 |  |
| （2）投标人资信状况（2分）：有开户行或权威评定机构出具的资信、信用证明的得1-2分；没有的不得分。 |  |
| （3）投标人的管理体系（3分）：投标人通过ISO9001质量体系管理认证得1分、ISO14001环境管理体系认证得1分、通过OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书的得1分，提供认证复印件并加盖公章；没有的不得分。 |  |
| （4）投标人同类项目业绩（4分）：近3年内具有同类业绩，合同金额50万以上的每提供一个得1分，最多得4分（提供合同复印件，加盖公章，原件备查；提供客户的联系方式），没有的不得分。 |  |
| （5）施工组织设计方案（6分）。A、相对于本工程编写施工组织设计针对性较强的得2分，一般的得1分，描述不清或没有描述的不得分。B、对施工重点、难点描述清楚有施工进度计划和进度保证措施的得2分，描述一般的得1分，描述不清或没有描述的不得分。C、有安全文明施工及环境保护措施的得2分，描述一般的得1分，描述不清或没有描述的不得分。 |  |
| （6）质保服务（5分）：具有完善、有效的质量保障方案的得1-2分；质保期在国家标准的基础上，每增加一年得1分，最多得3分。 |  |

资质文件索引表

| 资质审核项 | 所在页码 |
| --- | --- |
| 1、营业执照副本复印件（加盖公章） |  |
| 2、税务登记证复印件（加盖公章） |  |
| 3、组织机构代码证复印件（加盖公章） |  |
| 4、注册资金不低于人民币500万元证明材料（加盖公章） |  |
| 5、消防设施工程专业承包贰级及以上资质,同时具备江苏省消防技术服务机构资质证书(消防技术服务类别：建筑消防设施维护保养)复印件（加盖公章） |  |
| 6、派驻本项目的项目经理：二级及以上机电工程专业注册建造师资格证书、安全考核合格证书、社保机构出具的投标人单位为其缴纳的2014年5月以来的社保证明，以上材料的复印件均须加盖公司公章 |  |
| 7、安全生产许可证复印件（加盖公章） |  |
| 8、经历和业绩证明材料（须提供近三年中标通知书或合同）的复印件（加盖公章） |  |
| 9、投标人具有法律、法规规定的其他从事本项目的资质（如果有，须提供） |  |

附件三：设计图纸

投标人勘察现场时，我校提供该项目设计图纸。