南京财经大学现代服务业科技园

科技楼电梯维保服务采购项目

招标文件

招标编号：NCZB20171206-服务159

招标人（章）：南京财经大学招投标中心

时间：2017年12月6日

- 第一章  招标公告

南京财经大学现代服务业科技园科技楼电梯维保服务采购项目（招标编号：NCZB20171206-服务159）已经批准立项。本项目采用资格后审方式。欢迎符合相关条件的投标人参加投标。

一、南京财经大学招投标中心负责本项目的招标事宜。

二、本招标项目概况：

1、项目名称：科技楼电梯维保服务

2、项目地点：南京财经大学福建路校区，南京市鼓楼区铁路北街128号

3、招标内容：对南京财经大学现代服务业科技园科技楼9部电梯提供半包服务，包括但不限于以下服务：电梯日常维修保养（含润滑油、润滑脂、清洁材料，500元及以下的零配件）、巡检、年检、保险及重大活动现场保障等。具体要求详见招标文件

4、服务期限：2018年1月1日-2018年12月31日

5、预算金额：人民币10万元/年

三、投标人资质要求：

参加本次投标活动应当符合《中华人民币共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备下列条件：

1、投标人必须是在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）（复印件加盖公司章）。

2、投标人具有有效的特种设备安装改造维修许可证（电梯）（提供复印件，原件备查）。

3、投标人在南京须具有固定的经营场所（提供房屋产权证或租赁合同复印件，原件备查）

4、投标人具有电梯维保的成功案例（须提供2015年12月1日之后的中标通知书或合同复印件，原件备查）。

5、委托代理人须提供法人授权委托书原件、授权代表身份证复印件。

6、投标人须提供2015年12月1日之后在经营活动中没有违法违规行为和未受行业主管部门处罚的承诺书以及在“信用中国”查询信用记录的截图。

7、本次招标不接受联合体投标。

四、招标文件获取：

1、招标文件发布及公告期限

招标公告在“江苏政府采购网”、“南京财经大学官网”上发布，公告期限自发布之日起5个工作日。投标人如确定参加投标，请在“江苏政府采购网”、“南京财经大学官网”上自行下载并传真回执，有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“南京财经大学官网”发布的信息更正公告。

2、本项目需要投标人须持法人授权委托书、本人身份证进行现场勘察，以确保预中标单位了解真实的现场情况和项目实际需求，保证项目按时按质按量完成。现场勘察回执单原件需要由招标人用户盖章并放至投标文件正本内。没参加现场勘察的投标人不具备投标资格，招标人不接受其投标文件。

现场勘察时间为：2017年12月21日上午9:00-10:00（北京时间），其中9:00-9:30由招标人集中介绍项目概况，9:30-10:00进行实地勘察。

联系人：卞喃；联系电话：（025）83494781。

3、招标文件发售价格：人民币叁佰元整，只接受现金，可在递交投标文件时缴纳。

五、投标文件接收

投标文件递交方式：投标现场递交，招标人不接受邮寄、快递、传真、邮件等方式投标。

投标文件递交时间：2018年1月3日上午8:30-9:30（北京时间）

投标截止时间：2018年1月3日上午9:30（北京时间）

投标文件递交地点：南京市栖霞区文苑路3号，南京财经大学行政楼406室

投标文件接收人：孙老师

联系电话：86718576

其他说明：投标文件在投标截止时间后，一律不予退回。

六、开标时间及地点

开标时间：2018年1月3日上午9:30（北京时间）

开标地点：南京市栖霞区文苑路3号，南京财经大学行政楼406室

七、本次招标联系事项

招标地址：南京市栖霞区文苑路3号行政楼405室，南京财经大学招投标中心

招标联系人：孙老师      联系电话：（025）86718576、86718579（仅接收传真）

技术联系人：卞  喃      联系电话：（025）83494781

附件：科技楼电梯维保服务采购项目招标文件

南京财经大学招投标中心

2017年12月13日

- 第二章  投标人须知

- 前附表

| 项目名称 | 南京财经大学科技楼电梯维保服务采购项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 | 南京财经大学福建路校区，南京市鼓楼区铁路北街128号 |  |  |
| 项目承办单位 | 南京财经大学科技园有限公司 | 采购方式 | 公开招标 |
| 项目负责人 | 卞喃 | 联系电话 | 83494781 |
| 投标文件份数 | 正本1份，副本4份 | 现场演示或样品提供 | 无 |
| 服务期限 | 2018年1月1日——2018年12月31日。合同到期前二个月，经招标人考核达到优秀，可由招标人或投标人提出续签合同申请，但续签与否，由招标人确定，续签期限最长不超过一年,合同总价款及其它条款与上年度一致。 |  |  |
| 付款方式 | 按季度支付，中标人须开具增值税专用发票。 |  |  |
| 投标保证金 | 金额：大写（人民币）：贰仟圆整（￥：2000.00） 形式：本票、汇票、现金，不接受其他形式。 招标人开户信息： 户名：南京财经大学 账号：4301011219100159523 开户银行：工行察哈尔路支行 缴纳：投标人将投标保证金单独密封现场交给招标人（不要密封在投标文件中）。 |  |  |
| 标书工本费 | 凡参加投标的单位需交纳标书工本费，合计人民币叁佰元整（￥：300.00），此款不退还；本校开具正规收据。 |  |  |
| 现场勘查与 技术答疑 | 本项目需要投标人须持法人授权委托书、本人身份证进行现场勘察，以确保预中标单位了解真实的现场情况和项目实际需求，保证项目按时按质按量完成。现场勘察回执单原件需要由招标人用户盖章并放至投标文件正本内。没参加现场勘察的投标人不具备投标资格，招标人不接受其投标文件。 现场勘察时间为：2017年12月21日上午9:00-10:00（北京时间），其中9:00-9:30由招标人集中介绍项目概况，9:30-10:00进行实地勘察。联系人：卞楠；联系电话：（025）83494781。 |  |  |
| 投标文件 现场递交 | 投标文件开始接收时间：2018年1月3日上午8:30-9:30（北京时间） 投标文件接收截止时间：2018年1月3日上午8:30-9:30（北京时间） 投标文件接收地点：南京市栖霞区文苑路3号，南京财经大学行政楼401会议室 |  |  |
| 开标时间及地点 | 开标时间：2018年1月3日上午9：30（北京时间） 地点：南京市栖霞区文苑路3号，南京财经大学行政楼406会议室 |  |  |
| 项目预算 | 人民币10万元/年 |  |  |
| 投标报价 | 人民币报价。 投标报价中的投标价不得超过招标公告、招标文件规定的预算价，超过规定的预算价的投标文件，按无效投标处理。 |  |  |
| 评标办法 | 综合评分法 |  |  |
| 投标文件 有效期限 | 开标之日起90天 |  |  |

- 一、总则

- 1、招标方式

本次招标采取公开招标方式。

- 2、相关定义

（1）本文件中招标人为南京财经大学；投标人（亦称供应商）系指参加投标竞争并满足招标文件资格要求规定的法人、非法人组织；中标人系指最后中标的投标人。

（2）“货物和服务”指本文件中所述产品及相关货物和服务。

（3）“用户或使用单位”指使用服务的单位。

- 3、适用法律

《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

- 4、投标费用

投标人应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 5、招标文件的约束力

投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成

1、招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）评标标准

（4）项目需求

（5）合同文本

（6）投标文件格式及附件

2、投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

3、投标人被视为熟悉项目所在地以及履行合同的有关情况，包括涉及本项目的法律、法规、行业规定，以及自然环境、气候条件、公共设施等，本招标文件不再对此进行描述。

- （二）招标文件的澄清、补充或修改

1、投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人如须澄清招标文件的疑点，可用信函或传真等书面形式通知招标人，招标人将用信函或传真等书面形式作出答复。招标人认为有必要时可将答复内容（包括原提出的问题，但不包括问题的来源）分发给所有取得同一招标文件的投标人。

2、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在投标截止时间15日前，以书面形式通知所有报名投标人，并同时在原招标公告媒体上发布更正公告。

3、招标人在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原招标公告媒体上发布变更公告。

4、为使投标人在准备投标时，有合理的时间考虑招标文件的补充或修改，招标人将视情况可能推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更以信函或传真等形式通知所有的投标人。

5、招标人发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

- 三、投标文件

- （一）投标文件的编制

1、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

（1）投标文件以及投标人与招标人之间函、电、文件和资料往来，都应以中文书写。

（2）投标人已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

（4）报招标人指定地点人民币价，包含一切费用。

（5）投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章或法定代表人或其授权代表签字。

（6）投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、投标人全称、地址、电话、传真，并由授权代表签字或盖章。

（7）投标人应按照招标文件所规定的内容顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，逐页编码。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

- （二）投标文件的构成

1、投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。

2、投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

3、投标文件的商务部分：

商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效。

（1）※ 投标函；

（2）※法人代表授权书（原件）及法定代表人、投标人授权代表身份证复印件；

（3）※投标保证金交纳证明材料（提供复印件）；

（4）※投标人资格条件证明文件；

（5）※《商务条款偏离表》；

（6）拟签订的合同文本；

（7）投标人认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

4、投标文件的技术部分：

技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对产品的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的产品如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）※维保服务内容；

（2）※维保服务标准；

（3）※电梯配件价格表；

（4）※费用测算表；

（5）项目管理机构及人员情况；

（6）其他拟供应耗材、工机具清单；

（7）※电梯交接服务管理方案与设施设备应急服务管理方案；

（8）投标人认为需要提供的其他技术文件或资料等。

5、投标文件的价格部分：

（1）价格部分是对投标价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项产品仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

（3）报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（4）投标人应仔细阅读本招标文件“项目描述”的内容，按要求一次性报出包括但不限于：人员费用（工资、福利、培训、体检、社会保险、加班费）、服务所用设备工具及维修费用、服务所用材料消费费用、管理费用、利润、税金等，其他一切费用由投标人自理；招标人不再另付其他任何费用。

6、投标文件的其他部分：

其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

7、投标保证金

（1）作为投标文件的一部分，投标人应按照招标文件要求的数额和办法缴纳投标保证金；投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

投标保证金金额具体如下：贰仟圆整。

详见投标人须知前附表。

（2）保证金可采取下列形式之一：本票、汇票、现金。

（3）不按第（1）项和第（2）项规定办理的投标文件，将遭到招标人的拒绝。

（4）未中标的投标人，其投标保证金将在定标结束后现场退还。未中标人应主动与投标文件接收人联系办理投标保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于投标人的自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由投标人自行承担。

（5）发生下列情况之一，保证金将不予退还：

1）中标人在中标后无正当理由不与招标人签订合同的；

2）投标有效期内投标人撤销投标文件的；

3）提供虚假材料谋取成交的；

4）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

5）与招标人或者其他投标人恶意串通的；

6）中标人在中标后将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

7）中标人在中标后拒绝履行合同义务的。

8、投标文件的有效期

（1）自开标之日起90天内，投标文件应保持有效，有效期短于此规定的投标文件将视为无效。

（2）在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长有效期，此类要求和答复都应以信函、电报或传真的形式进行。按上述第7项规定提供的投标保证金也应相应地延长。投标人可以拒绝接受延期的要求而放弃投标，保证金将按招标文件中相关规定执行；同意延期的投标人不能修改投标文件。

9、投标文件的签署及其形式

（1）投标人对投标文件须准备一式5份，并分别标以“正本”1份和“副本”4份，如果它们之间有差异，则以正本为准。

（2）投标文件的正本应用打印机或不褪色墨水书写，且经授权代表签署，副本可以为正本的复印件。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处。但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署或盖单位公章。

- （三）投标文件的递交

1、投标文件的密封及标记

（1）投标人应分别把正本和副本投标文件都用封套加以密封，并在封套上标明“正本”和“副本”。

（2）加盖公章后的“开标一览表”除应装订在投标文件中，还必须单独（此份不放在投标文件内）装在小信封内于投标截止时间前与投标文件一起递交。

（3）外封套和内封套上均须按招标人提供的格式写明：

招标人机构：南京财经大学

招标人地址：南京市栖霞区文苑路3号

招标文件编号：

招标项目包号（如有）：第    包

招标项目名称：

投标人的全称、地址、电话和传真

写明开标时启封

（4）投标文件的封套未按第上述（1）、（2）项规定密封者，其投标文件将被视为无效投标。

- （四）投标截止日期

1、投标文件须在招标人规定的投标截止时间前现场递交到指定地点。

2、招标人可以按招标文件的有关规定，以补充招标文件的形式推迟投标的截止时间，在这种情况下，招标人或投标人的权利和义务都以新的截止时间为准。

3、投标文件由于不可抗力的原因遗失和损坏，招标人不负任何责任。

- （五）投标文件被拒绝接收的情形

在投标截止时间以后递交的投标文件，招标人拒绝接收。

- （六）投标文件的修改或撤回

1、投标以后，如果投标人书面的修改或撤回要求，使招标人能在投标截止时间前（不考虑不可抗力原因）收到，招标人可以接受投标人对投标文件的修改或撤回。

2、投标人的修改或撤回通知必须按招标文件的有关规定并在封套上注明：“修改”或“撤回”字样封送给招标人。

3、在投标截止时间之后和投标文件有效期内，任何投标文件不得撤回，在这段期间撤回投标文件，投标保证金将不予退还。

- （七）投标样品

1、本项目（不）需要投标人提供样品/现场显示，具体要求为：无。

2、投标样品须在投标截止日前送达招标人指定地点，超过投标截止时间不再接收。

3、招标人对投标样品只负责保留五个工作日（其中，生鲜类样品不负责保存）。未中标人的投标样品，将于定标结束后连同投标保证金一并退还。未中标人应主动与投标样品接收人联系办理投标样品退还事宜，以及办理退还手续，由于投标人的自身原因未及时办理投标样品的，其责任和由此造成的后果由投标人自行承担。

- 四、开标与评标

- （一）开标

1、开标前，投标人须及时办理缴纳保证金、签名报到和递交投标文件等事宜。

2、招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人应委派授权代表准时参加开标活动。若投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

3、开标时，招标人将邀请投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由招标人工作人员当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的主要内容（总价、交货期），未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，评标时不予承认。

4、开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。

5、投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单项金额不一致的，以单项金额计算为准；单项金额小数点有明显错位的，应以总价金额为准，并修改单项金额；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；如果正本投标文件和副本投标文件之间有差异，则以正本投标文件为准。

6、开标过程由招标人负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人的相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

7、开标结束后，依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

- （二）评标

1、评标委员会

（1）开标后，招标人组织评标委员会进行评标。

（2）评标委员会由用户代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作且评标委员会人员构成符合政府采购有关规定。

（3）评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

2、评标程序

（1）符合性检查。评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求，凡投标文件的实质性内容和关键格式严重不符合招标文件规定或不响应招标文件要求的，经评审委员会认定作无效投标文件处理。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

（3）评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（4）评标委员会根据投标人的有效报价，计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评审后，评审专家对各部分得分进行汇总，计算各投标人的最终得分，推荐中标候选人，并制作评标报告。

（6）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（7）招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理。

（8）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3、投标文件的澄清

为有利于评标，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，可随时请投标人对其投标文件中含义不明确的内容、明显文字或者计算错误加以书面澄清、说明。这些资料经评标委员会认可后，可作为投标文件的一部分参与评标。

4、评标过程的保密与公正

（1）公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标建议等，招标人、评委、用户代表均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

（2）在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

（3）招标人和评标委员会不得向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

5、无效投标条款和废标条款

（1）无效投标条款

1）未按要求交纳投标保证金的；

2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

3）投标人在报价时采用选择性报价和不合格报价；

4）投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

6）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

8）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

（2）废标条款

1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）因重大变故，采购任务取消的；

4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

- （三）定标

1、确定中标人

（1）评标委员会根据招标文件规定的评分办法与评分标准的各项因素综合评价每份投标文件，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标（公司实力）评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（2）招标人根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

（3）评审结束后，招标人在5个工作日内根据评审报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。招标人自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在“江苏政府采购网”、“南京财经大学官网”上公告中标结果。

（4）中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，招标人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；招标人也可以重新开展采购活动。

（5）招标人对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

（6）所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，招标人均不退回。

2、中标通知

（1）在投标文件有效期内，招标人以书面通知所选定的中标人。

（2）中标人在收到中标通知书后，应郑重保证履行中标人应履行的一切义务和责任。

3、合同签订

（1）中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定与招标人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（2）招标文件中招标技术规格及要求、合同条款、投标函、开标一览表，投标产品技术条款偏离表、有关图表和说明等，均应作为合同附件。

（3）若中标人未能按时签订合同，中标资格将被撤销及投标保证金将不予退还，在这种情况下招标人可以另选中标人或重新招标。

- （四）质疑

1、投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问，招标人将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

2、投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件及相关材料送达招标人。

3、质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、标段号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料；

（4）质疑投标人名称、地址、联系方式；

（5）提起质疑的日期；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

4、质疑投标人是指直接参加本项目采购活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。对招标文件提出质疑的，为投标人收到采购文件之日起或招标文件公告期限届满之日计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

5、投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，招标人将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

6、招标人在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

- 第三章  评标标准

- 一、定标原则

1、本项目采用综合评分法确定中标候选人。总分值为100分，小数点后保留两位。

2、使用综合评分法的采购项目，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标（综合实力）评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 二、评标标准

| 评分 因素 | 序号 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 （30分） | 1 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100（小数点保留两位） | 30 |
| 公司 实力 （31分） | 2.1 | 拟投入该项目的技术负责人具有机电类中级工程师及以上职称的，得3分；其他人员具有特种设备操作证的，每提供一个得1分，最多得4分。（须出具证书复印件及投标人为上述人员缴纳的近六个月社保证明原件，有社保中心参保缴费证明电子专用章的社保材料可视为原件）。 | 7 |
|  | 2.2 | 具有特种设备安装改造维修许可证（电梯）A级得4分，B级得2分，C级得1分。 | 4 |
|  | 2.3 | 供应商提供自2015年12月1日以来的电梯维保项目，合同金额5万元以上的，有一个得2分；合同金额10万元以上的，有一个得4分，最多得10分（同一业绩不得重复得分，并提供合同复印件，原件备查；提供项目合同业主的联系方式及联系人，方便备查）。 | 10 |
|  | 2.4 | 供应商提供自2015年12月1日以来的电梯维保项目为通力电梯的，有一个得2分，最多得4分，未提供不得分。请提供维保合同、检验证明等。2.3与2.4中的合同不重复得分。 | 4 |
|  | 2.5 | 近2年内获得行业主管部门认定的维保星级资质（提供发文截图证明）。五星得6分；四星得4分；三星得2分；二星及以下不得分。 | 6 |
| 维保 服务 （39分） | 3.1 | 维保工作周期，满足得5分，不满足不得分。 | 5 |
|  | 3.2 | 提供合理的维保计划表、维保人员安排，满意：7-8分， 基本满意：4-6分，一般：1-3分，未提供不得分。 | 8 |
|  | 3.3 | 维保质量和安全文明施工的承诺及合理的应急预案，满意：7-8分， 基本满意：4-6分，一般：1-3分，未提供不得分。 | 8 |
|  | 3.4 | 对本项目提出符合现场条件的合理化建议，满意：8-9分， 基本满意：5-7分，一般：1-4分，未提供不得分。 | 9 |
|  | 3.5 | 因维保不当原因造成的电梯故障每年总次数的承诺及扣罚措施，满意：8-9分， 基本满意：5-7分，一般：1-4分，未提供不得分。 | 9 |

- 第四章  项目要求

一、电梯维保服务要求

1. 每年度维保单位至少进行一次自检，自检时间安排在年检之前进行。自检项目根据招标方电梯使用情况决定，但是不少于电梯年检规定的项目及内容，自检结束向招标方出具加盖维保单位公章的记录和报告。配合政府主管部门对电梯设备实施年检，并保证年检的顺利通过。因投标方责任造成一次年检未通过的，再次检测的费用由投标方自行承担。对政府主管部门年检及例行检查提出的相关整改内容，由投标方进行整改直至符合政府主管部门要求。

2. 严格按照合同内容、维保项目和要求提供服务，制订合理的维保计划与方案，报招标方审核批准后实施。特殊情况须遵从招标方安排。

3. 每月二次根据国家有关的技术规范和招标方的使用要求，在规定的时间内对电梯进行检查、调整和保养工作。具体内容包含且不限于下列垂直电梯月、季、半年、年维保项目（内容）和要求。

4.购置电梯责任保险并且提供保险单原件。

垂直电梯日常维护保养项目（内容）和要求如下：

半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

季度维保项目（内容）和要求 <含半月维保项目>

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈 |
| 13 | 限速器张紧轮和电气安全装置 | 工作正常 |

半年维保项目（内容）和要求 <含半月及季度维保项目>

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |

年度维保项目（内容）和要求<含半月、季度及半年维保项目>

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验 | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

二、电梯维保内容及要求

1.投标方安排全天候维修保养及应急处理服务。接到报修通知，投标方维修人员须30 分钟内赶到现场。

2.投标方维保时间由招标方确定，特殊情况另行通知。正常维保原则上安排夜间进行，故障抢修在招标方认可条件下可不受时间限制。

3.投标方维修人员不得在招标方管理区域内抽烟，遵守招标方的管理制度。由投标方人员造成的安全事故，所有责任由投标方承担。投标方人员违反招标方管理制度，招标方可按200元/次扣除违约金。

4.投标方须自行配备维修保养工作所需的工具及设备，保养时必须设置现场安全警示标志，特殊情况须派专人留守。维修保养结束后须做到工完场清。对于维修保养所产生的废弃物进行分类，除了该交招标方的旧零配件，其他的废液、清洁污物、固体垃圾等由投标方负责处理，不得丢弃在招标方所属范围内。如果造成二次污染而无法恢复，由投标方负责赔偿。

5.投标方维修保养结束须按招标方要求及时填写相关记录，所更换的材料须填写清楚。应急维修须填写急修任务单，包含报修时间、到达时间、完工时间、故障原因、更换配件等。发生电梯困人时，在救出人员后须详细填写困人原因及救出时间，并且提交事故报告及保障预防措施建议等。

6.所有维修保养记录须由招标方监护人员和主管签字确认，整理后交招标方存档，维修和更换零配件须由招标方人员确认。所更换旧配件应及时交招标方。

7.制定应急措施和救援预案，每半年针对所维保的不同类别（类型）电梯进行一次电梯困人应急演练和培训，并提交相关记录归档。

8.投标方为招标方提供维修保养服务的人员应是投标方正式录用的员工，必须持有国家法律规范要求的资格证书，维修保养服务人员相关证件复印件经查验后交招标方备案。备案资料包括但不限于维修资格证、身份证、3个月以内的社保证明等。

维修保养服务人员固定，投标方如需要调换人员必须提前一周征得招标方同意。投标方维修保养服务人员必须遵守职业道德，经验丰富，有能力排除各种电梯故障，如发现维保人员技能偏低,不遵守操作规程或作出违背职业道德的言行，招标方有权要求投标方调换人员，投标方应在一天内调换符合合同约定要求的人员到岗。

9.日常维修的人工费包含在合同总价内。对于招标方自行采购的配件，投标方免费更换，配件质量招标方负责。由投标方提供的零配件自更换投运之日起1年内实行质保，在此期间发生的所更换的零配件损坏，由投标方无条件的免费更换，并且1年质保期限重新开始计算。

10.由于投标方维保不当等原因造成的电梯故障和配件损坏，投标方无条件免费修复，并经招标方认可。

11.电梯需大修或改造的，由投标方提供书面报告和维修方案交招标方面

确认。经招标方书面同意后予以实施，所产生的人工费、材料费、调试费等另行签订合同进行约定。常见大修改造范围界定如下：

（一）改 造：采用更换、调整、加装等方法，改变原电梯主要受力结构、机构（传动系统）或控制系统，致使电梯性能参数与技术指标发生改变的活动。

（1）改变电梯的额定速度、额定载重量、提升高度、防爆等级、驱动方式、调速方式以及控制方式（如信号控制以及集选控制：含单台集选控制、两台并联控制和多台群组控制）。垂直梯的轿厢自重（制造单位明确的预留装饰重量除外）、悬挂方式。

（2） 加装或更换不同规格或不同型号的驱动主机、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器、门锁装置、轿厢上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置、含有电子元件的安全电路及可编程电子安全相关系统、夹紧装置、棘爪装置、限速切断阀（或节流阀）、液压缸、梯级、踏板、扶手带、附加制动器。

（3） 改变层（轿）门的类型、增加层门或轿门；

（4） 加装自动救援操作（停电自动平层）装置、能量回馈节能装置、读卡器（梯控、门禁）等，改变电梯原控制线路。

（二）大修（包含调试、整形）：用新的零部件替换原有的零部件，或者对原有零部件进行拆卸、加工、修配，或者对异常原因造成的变形、脱轨等进行调试和整形，但不改变电梯的原性能参数与技术指标的活动。

垂直梯包括：

（1）更换同规格的驱动主机及其它主要部件（电动机、制动器、减速器、曳引轮及复轮、返绳轮、限速器及张紧装置、安全钳，底坑缓冲器），或进行拆卸维修；

（2）更换同规格的控制柜及操纵厢；需要授权的控制程序调整；变频器及变频装置维修及更换；

（3）同规格钢丝绳及绳头组合更换或裁剪（曳引绳、对重绳、限速器绳、补偿绳或补偿链）；

（4）更换同规格井道导轨，校正导轨及更换导靴；

（5）更换同规格轿厢和随行电缆，以及轿厢及厅门整形；

（6）更换同规格轴承（电动机、减速器、曳引轮、返绳轮、对重）；

（7）更换不同规格的悬挂及端接装置、高压软管、防爆电气部件；

（8）根据国家标准和地方规定应为大修而不在上述范围内的，另行商定。

12.投标方须随时听取招标方的工作反馈和建议，对电梯运行存在的故障及安全隐患须及时书面通知招标方，并分析和提供解决方案。当存在的故障严重影响电梯安全运行时，须及时通知招标方暂停使用。

13.按照本合同约定的保养方式，投标方须备齐电梯正常运行所需的备品备件，确保电梯发生故障维修时配件供应的及时性。投标方以合同附件电梯配件价格表九折的价格提供配件，并送货上门，保证配件是原厂产品。所更换产品引发的事故责任由投标方全部承担。

14.若发生下列情况之一的，则在结算时按每次扣除该台电梯20%的年维保费用：

（1）未按计划完成保养任务；

（2）电梯发生故障，接到报修通知后未在合同规定时间内到达现场并解决问题；

（3）维修时配件供应不及时或不合格；

（4）对于相同故障不能彻底解决而重复发生超过2次/月；

（5）投标方违反其它合同规定及不满足招标方维保服务质量标准要求等。

15.投标方在合同期内因电梯维保质量问题遭到招标方投诉三次以上，招标方有权单方终止合同。

16.投标方不得将服务维保、维修等内容进行外包、分包、转包。

17.招标方重大活动时如有需要，投标方须安排专业技术人员在现场提供全程保障服务。

18.每年进行一次综合性的运行安全和运行质量的检查，并在检测结束时向招标方提交检测报告。全年维保结束前，投标方须逐台向招标方提交年度维保总结报告、设备运行故障分析报告、下年度运行建议要点及需要注意的特殊事项等书面资料，以使招标方确定下一年度维保或大修计划。

19.投标方维修保养（不含大修改造）所需的润滑油、润滑脂、清洁材料及500元以内（含500 元）的零配件包含在合同总价中。

20.投标方对施工安全负责，在施工中自身所发生的设备及人身安全事故，由投标方自行负责。造成招标方或者其它第三方人身伤害、伤亡或经济损失，由投标方负责赔偿并承担相应责任。

三、报价表格式

| 序号 | 梯形 | 梯号 | 型号 | 年单价 | 数量 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂直梯 (客梯) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 垂直梯 (货梯) |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |

如上述电梯存在未投入运行或停运情况，按照在停运期间每台电梯每年支付两个月维修保养费用进行测算，作为电梯年检前的维护和每季度的一次检查润滑保养费用，但维保单位必须保证通过年检，否则二次检测费用由维保单位承担。

四、电梯配件价格表格式

垂直梯型号：

| 序号 | 配件名称 | 规格、型号 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

备注：上述配件价格为含税价。

五、其他要求

1.付款方式：按季度支付，投标方须开具增值税专用发票。

2.服务模式：半包。在电梯包干维保年度内，投标方免费更换非人为因素和非自然灾害产生的故障而必须更换的500元及以下各类零部件，更换的零部件需为原厂配件，确保相关电梯正常安全运行。未经招标方许可，投标方不得更换除易损件以外的其他部件。经招标方许可后，投标方更换下的所有部件应交回招标方相关部门确认，未经许可不得自行处理。当重要客户来访时，须提供现场保驾服务。

2.服务报价必须含电梯年检检测费用（限速器效验费、砝码租赁费等国家相关法律法规约定的检测费）、电梯安全责任保险。

4.本项目不接受联合体投标、分包或转包。

5.合同签订年限：2018年1月1日至2018年12月31日，合同到期前二个月,经招标人考核达到优秀，可由招标人或投标人提出续签合同申请，但续签与否，由招标人确定，续签期限最长不超过一年,合同总价款及其它条款与上年度一致。

6.编制电梯交接服务管理方案与设施设备应急服务管理方案等涉及安全管理服务应急预案及应急服务流程提交招标方。

- 第五章  合同文本

项目名称：

合同编号：

甲方：南京财大科技园有限公司

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《特种设备安全监察条例》、《电梯使用管理与维护保养规则》及招标文件等有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就电梯日常维护保养的有关事宜协商订立本合同。

一、保养电梯明细

| - 型 号 | - 地 点 | - 层站及规格型号 | - 数量 | - 维保期限 | - 保养方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、电梯保养内容

1、乙方在服务期内，每月二次根据国家有关的技术规范和招标方的使用要求，在规定的时间内对电梯进行检查、调整和保养工作。具体内容包含且不限于下列垂直电梯月、季、半年、年维保项目（内容）和要求（见附件）。

2、每年度维保单位至少进行一次自检，自检时间安排在年检之前进行。自检项目根据招标方电梯使用情况决定，但是不少于电梯年检规定的项目及内容，自检结束向招标方出具加盖维保单位公章的记录和报告。配合政府主管部门对电梯设备实施年检，并保证年检的顺利通过。因投标方责任造成一次年检未通过的，再次检测的费用由投标方自行承担。对政府主管部门年检及例行检查提出的相关整改内容，由投标方进行整改直至符合政府主管部门要求。

3、乙方购置电梯责任保险并且提供保险单原件交给甲方。

4、乙方安排全天候维修保养及应急处理服务。接到报修通知，投标方维修人员须30 分钟内赶到现场。

5、乙方维保时间由甲方确定，特殊情况另行通知。正常维保原则上安排夜间进行，故障抢修在甲方认可条件下可不受时间限制。

6、乙方维修人员不得在甲方管理区域内抽烟，遵守甲方的管理制度。由乙方人员造成的安全事故，所有责任由乙方承担。乙方人员违反甲方管理制度，甲方可按200元/次进行处罚。

7、乙方须自行配备维修保养工作所需的工具及设备，保养时必须设置现场安全警示标志，特殊情况须派专人留守。维修保养结束后须做到工完场清。对于维修保养所产生的废弃物进行分类，除了该交甲方的旧零配件，其他的废液、清洁污物、固体垃圾等由乙方负责处理，不得丢弃在甲方所属范围内。如果造成二次污染而无法恢复，由乙方负责赔偿。

8、乙方维修保养结束须按甲方要求及时填写相关记录，所更换的材料须填写清楚。应急维修须填写急修任务单，包含报修时间、到达时间、完工时间、故障原因、更换配件等。发生电梯困人时，在救出人员后须详细填写困人原因及救出时间，并且提交事故报告及保障预防措施建议等。

9、所有维修保养记录须由甲方监护人员和主管签字确认，整理后交甲方存档，维修和更换零配件须由甲方人员确认。所更换旧配件应及时交甲方。

10、制定应急措施和救援预案，每半年针对所维保的不同类别（类型）电梯进行一次电梯困人应急演练和培训，并提交相关记录归档。

11、乙方为甲方提供维修保养服务的人员应是乙方正式录用的员工，必须持有国家法律规范要求的资格证书，维修保养服务人员相关证件复印件经查验后交甲方备案。备案资料包括但不限于维修资格证、身份证、3个月以内的社保证明等。维修保养服务人员固定，乙方如需要调换人员必须提前一周征得甲方同意。乙方维修保养服务人员必须遵守职业道德，经验丰富，有能力排除各种电梯故障，如发现维保人员技能偏低,不遵守操作规程或作出违背职业道德的言行，甲方有权要求乙方调换人员，乙方应在一天内调换符合合同约定要求的人员到岗。

12、日常维修的人工费包含在合同总价内。对于甲方自行采购的配件，乙方免费更换，配件质量甲方负责。由乙方提供的零配件自更换投运之日起1年内实行质保，在此期间发生的所更换的零配件损坏，由乙方无条件的免费更换，并且1年质保期限重新开始计算。

13、由于乙方维保不当等原因造成的电梯故障和配件损坏，乙方无条件免费修复，并经甲方认可。

14、电梯需大修或改造的，由乙方提供书面报告和维修方案交甲方面确认。经甲方书面同意后予以实施，所产生的人工费、材料费、调试费等另行签订合同进行约定。常见大修改造范围界定如下：

（一）改 造：采用更换、调整、加装等方法，改变原电梯主要受力结构、机构（传动系统）或控制系统，致使电梯性能参数与技术指标发生改变的活动。

（1）改变电梯的额定速度、额定载重量、提升高度、防爆等级、驱动方式、调速方式以及控制方式（如信号控制以及集选控制：含单台集选控制、两台并联控制和多台群组控制）。垂直梯的轿厢自重（制造单位明确的预留装饰重量除外）、悬挂方式。

（2） 加装或更换不同规格或不同型号的驱动主机、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器、门锁装置、轿厢上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置、含有电子元件的安全电路及可编程电子安全相关系统、夹紧装置、棘爪装置、限速切断阀（或节流阀）、液压缸、梯级、踏板、扶手带、附加制动器。

（3） 改变层（轿）门的类型、增加层门或轿门；

（4） 加装自动救援操作（停电自动平层）装置、能量回馈节能装置、读卡器（梯控、门禁）等，改变电梯原控制线路。

（二）大修（包含调试、整形）：用新的零部件替换原有的零部件，或者对原有零部件进行拆卸、加工、修配，或者对异常原因造成的变形、脱轨等进行调试和整形，但不改变电梯的原性能参数与技术指标的活动。

垂直梯包括：

（1）更换同规格的驱动主机及其它主要部件（电动机、制动器、减速器、曳引轮及复轮、返绳轮、限速器及张紧装置、安全钳，底坑缓冲器），或进行拆卸维修；

（2）更换同规格的控制柜及操纵厢；需要授权的控制程序调整；变频器及变频装置维修及更换；

（3）同规格钢丝绳及绳头组合更换或裁剪（曳引绳、对重绳、限速器绳、补偿绳或补偿链）；

（4）更换同规格井道导轨，校正导轨及更换导靴；

（5）更换同规格轿厢和随行电缆，以及轿厢及厅门整形；

（6）更换同规格轴承（电动机、减速器、曳引轮、返绳轮、对重）；

（7）更换不同规格的悬挂及端接装置、高压软管、防爆电气部件；

（8）根据国家标准和地方规定应为大修而不在上述范围内的，另行商定。

15、乙方须随时听取甲方的工作反馈和建议，对电梯运行存在的故障及安全隐患须及时书面通知甲方，并分析和提供解决方案。当存在的故障严重影响电梯安全运行时，须及时通知甲方暂停使用。

16、按照本合同约定的保养方式，乙方须备齐电梯正常运行所需的备品备件，确保电梯发生故障维修时配件供应的及时性。乙方以合同附件电梯配件价格表九折的价格提供配件，并送货上门，保证配件是原厂产品。所更换产品引发的事故责任由乙方全部承担。

17、若发生下列情况之一的，则在结算时按每次扣除该台电梯20%的年维保费用：

（1）未按计划完成保养任务；

（2）电梯发生故障，接到报修通知后未在合同规定时间内到达现场并解决问题；

（3）维修时配件供应不及时或不合格；

（4）对于相同故障不能彻底解决而重复发生超过2次/月；

（5）乙方违反其它合同规定及不满足甲方维保服务质量标准要求等。

18、乙方在合同期内因电梯维保质量问题遭到甲方投诉三次以上，甲方有权单方终止合同。

19、乙方不得将服务维保、维修等内容进行外包、分包、转包。

20、甲方重大活动时如有需要，乙方须安排专业技术人员在现场提供全程保障服务。

21、每年进行一次综合性的运行安全和运行质量的检查，并在检测结束时向甲方提交检测报告。全年维保结束前，乙方须逐台向甲方提交年度维保总结报告、设备运行故障分析报告、下年度运行建议要点及需要注意的特殊事项等书面资料，以使甲方确定下一年度维保或大修计划。

22、乙方维修保养（不含大修改造）所需的润滑油、润滑脂、清洁材料及500元以内（含500 元）的零配件包含在合同总价中。

23、乙方对施工安全负责，在施工中自身所发生的设备及人身安全事故，由乙方自行负责。造成甲方或者其它第三方人身伤害、伤亡或经济损失，由乙方负责赔偿并承担相应责任。

三、维保期限及付款方式

1、维保期限：自2018年1月1日起至2018年12月31日止。合同到期前二个月,经招标人考核达到优秀，可由招标人或投标人提出续签合同申请，但续签与否，由招标人确定，续签期限最长不超过一年,合同总价款及其它条款与上年度一致。

2、维保金额：人民币     元整（¥    ）。此金额包括人工费、维护期内免费更换非人为因素和非自然灾害产生的故障而必须更换的500元及以下各类零部件、电梯年检费和限速器检测费、电梯安全责任险等费用，甲方不再另行支付合同总金额以外的任何其他费用。

本维保年度内陆续新增和减少的电梯的维保费按报价单（附件）中的报价计算：新增和减少的电梯数量×实际维保月份×（单价/12）元/台计算。

3、服务期满三个月，甲方对乙方服务情况进行评估，评估合格后乙方继续按照合同要求提供维保服务；评估不合格，甲方有权解除与乙方签订的维保合同，并有权从实际发生的维保费中扣除因乙方违约给甲方造成的损失。

4、年度维保款分四次支付：

服务期满三个月，经考核服务质量达到双方约定要求，乙方开具增值税专用发票后，甲方支付人民币   元整（¥  ）；服务期满六个月，经考核服务质量达到双方约定要求，乙方开具增值税专用发票后，甲方支付人民币   元整（¥  ）；服务期满九个月，经考核服务质量达到双方约定要求，乙方开具增值税专用发票后，甲方支付人民币   元整（¥  ）；服务期满十二个月，乙方开具增值税专用发票后，甲方乙方向甲方提供完整的电梯年检合格报告和限速器检测报告等各项检测报告，经甲方验证确无质量问题后的一周内，支付人民币    整（¥     ）。

四、双方的权利与义务

（一）甲方的权利与义务

1、甲方提供的电梯必须具有政府主管部门颁发的有效的《安全检验合格标志》，并保证上述维保设备属于甲方合法财产或甲方对该批设备拥有合法的委托维保的权利。

2、在本合同有效期内，甲方负责机房环境和消防、卫生等要满足电梯运行的条件，并配备经过专业培训的设备管理人员。甲方管理人员应对乙方的工作进行确认，并在作业表上签字确认。

3、在本合同有效期内，在乙方履行本合同书规定的任何工作时，甲方有责任提供适当工作环境及必须的辅助设备，使其完成工作。

4、因甲方管理、使用不当或人为损坏导致电梯发生安全故障，则由甲方承担责任及整改费用。

5、甲方若自行或委托其他单位或个人对电梯进行维修及加装、装修、改造而影响设备的使用性能和安全性能所产生的后果，由甲方承担责任及整改费用。

6、甲方如发现设备出现任何故障应立即停用，且及时拨打乙方的报修电话通知乙方，并提供有关细节，使乙方能顺利排除故障。

7、甲方应配合乙方进行每年度安全、性能检查。如存在非保养原因不合格且设计安全隐患的项目，甲方应根据乙方的建议进行整改或委托乙方整改，委托乙方整改的费用由甲方另行支付。上述不安全隐患未完全处理完毕前，该电梯应处于停止运行状态，否则因此而发生的安全事故由甲方承担。

（二）乙方的权利与义务

1、应按《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）要求进行调整、点检、注油、润滑、清洁、修理等维修保养工作。每次工作完毕，乙方维保人员应请甲方管理人员在作业表单上签字认可。

2、当发现或发生非维保责任事故时，应及时书面通知甲方整改。当事故严重影响电梯安全运行时，应及时通知甲方停止使用该电梯。

3、配合甲方接受政府主管部门对电梯的年度定期检验，并对因维修保养不良而产生的整改项目进行免费整改。

4、如遇不可抗力因素造成的电梯或零部件损坏，乙方应根据甲方需求予以修理或进行更换，但甲方应向乙方另行支付材料费及人工费。

5、甲方要求乙方对电梯进行装修、翻新、安装其他附件或修改控制线路等属于非维修保养服务范围内的项目，乙方在能力许可的情况下应尽量予以满足，但甲方应向乙方另行支付材料及人工费。

6、每年度的政府部门检查由乙方向当地质量技术监督局提出，并负担全部检查费用。

五、违约责任

1、乙方在接到甲方报修通知后，不能在规定时间内到达现场，或虽到达现场，但不能在规定时间内修复故障的，每推迟1小时，甲方在乙方维保包干费中扣减100元/次。同时甲方可以直接寻求其他途径解决问题，所需费用按实际发生金额（以票据为准）在乙方维保包干费中扣减。乙方一个付费期内连续三次推迟服务24小时以上，甲方有权拒绝支付服务费并终止服务合同。

2、除不可抗力外，乙方接到电梯困人报告后，未在30分钟内到达现场开展救援或虽能到达现场，但不能在规定时间内开展成功救援，甲方在乙方维保包干费中扣减300元/次。乙方一个付费期内连续三次出现困人事件（因乙方维护服务不到位），甲方有权拒绝支付服务费并终止服务合同。

3、因乙方服务不到位，导致电梯存在安全隐患或造成事故，并由此产生的任何人身及财产损失，由乙方承担全部责任，并依据国家相关法律法规追究乙方的违约责任（不可抗力除外）。

4、甲方因违反本合同相关规定，造成乙方服务不到位，乙方不承担相关责任。

5、甲方按合同规定的期限和条件按时支付服务费，逾期按应付款项的0.1%/天，向乙方支付违约金。

6、甲方扣减乙方服务费，应以双方书面确认的乙方违约事实和合同规定为依据，以书面形式通知乙方。

六、争议解决方式

1、合同执行过程中，因甲方统一规划需要等不可抗力因素导致合同无法正常履行的，该合同自行终止，维保费按报价单中的报价计算：维保电梯数量×实际维保月份×（单价/12）元/台计算。

2、本合同在履行过程中发生争议，由当时人双方协商解决，协商不成，向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

七、附则

1、本合同经双方签字盖章后立即生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

2、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

3、

甲方：南京财大科技园有限公司                 乙方：

地址：南京市鼓楼区铁路北街128号             地址：

法定代表人或授权代表：                       法定代表人或授权代表：

联系电话：                                   联系电话：

签订日期：                                   签订日期：

附件：保养标准

半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

季度维保项目（内容）和要求 <含半月维保项目>

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈 |
| 13 | 限速器张紧轮和电气安全装置 | 工作正常 |

半年维保项目（内容）和要求 <含半月及季度维保项目>

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |

年度维保项目（内容）和要求<含半月、季度及半年维保项目>

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验 | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

- 第六章  投标文件格式及附件

目   录

附件一：投标函

附件二：评分索引表

附件三：开标一览表

附件四：电梯配件价格表

附件五：商务条款响应及偏离表

附件六：服务条款响应及偏离表

附件七：投标人资格索引表

附件八：资格证明材料

附件九：投标回执

- 附件一：投标函

投标函

南京财经大学招投标中心：

针对贵方招标编号为：             的招标文件，正式授权      (姓名和职务）代表                （投标单位的名称），提交下述文件正本一式壹份，副本一式肆份。

1、我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件及其有效补充文件的全部内容，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利要求；

2、我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标单位的所有规定；愿意以我方报价单中所报价格提供相关产品或服务，按合同约定落实执行。

3、我方同意从规定的开标日期起遵循本投标书，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

5、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

6、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）       元（¥            ）。

7、我方针对编号为：      的项目投标总价：人民币(大写):              。（¥            ）。

8、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目内容。

9、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在弄虚作假及其他违规行为。

10、                                （其他补充说明）。

投 标 人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

2017年     月     日

- 附件二：评分索引表

评分索引表

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 投标文件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件三：开标一览表

开标一览表

投标人名称：（盖章）                                              招标编号：

| 序号 | 注册代码 | 设备型号 | 制造商 | 使用场所 | 维保日期 | 上次检验日期 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31103201062015060049 | PT18/25-19 | 通力 | 铁路北街128号B座 | 18.1.1-18.12.31 |  |  | 客梯 |
| 2 | 31103201062015060050 | PT18/25-19 | 通力 | 铁路北街128号B座 | 18.1.1-18.12.31 |  |  | 客梯 |
| 3 | 31103201062015060048 | PT18/25-19 | 通力 | 铁路北街128号A座 | 18.1.1-18.12.31 |  |  | 客梯 |
| 4 | 31103201062015060046 | PT18/25-19 | 通力 | 铁路北街128号A座 | 18.1.1-18.12.31 |  |  | 客梯 |
| 5 | 31103201062015060051 | PT18/16-19 | 通力 | 铁路北街128号连廊 | 18.1.1-18.12.31 |  |  | 客梯 |
| 6 | 31103201062015060052 | PT13/25-19 | 通力 | 铁路北街128号B座 | 18.1.1-18.12.31 |  |  | 客梯 |
| 7 | 31103201062015060053 | PT13/25-19 | 通力 | 铁路北街128号B座 | 18.1.1-18.12.31 |  |  | 客梯 |
| 8 | 31103201062015060045 | PT13/25-19 | 通力 | 铁路北街128号A座 | 18.1.1-18.12.31 |  |  | 客梯 |
| 9 | 31103201062015060047 | PT13/25-19 | 通力 | 铁路北街128号A座 | 18.1.1-18.12.31 |  |  | 客梯 |
| 总报价：¥ ，人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、此表应按“投标人须知”的规定密封标记并与投标保证金一同密封单独提交。

法定代表人（授权代表）签字：                         日期：     年     月    日

- 附件四：电梯配件价格表

电梯配件价格表

| 序号 | 配件名称 | 规格、型号、品牌原产地 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、上述配件价格为含税价。

2、请提供本采购文件要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。

3、定型产品须在表中标明所提供的设备品牌、规格型号及原产地。

4、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

法定代表人（授权代表）签字：                         日期：     年     月    日

- 附件五：商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

投标人名称：（盖章）                              招标编号：

| 序号 | 项目 | 招标文件中主要商务条款的描述 | 偏离情况 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

法定代表人（授权代表）签字：                         日期：     年     月    日

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、投标单位根据项目添加的服务承诺、培训等也请列出；

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离；

4、投标单位必须仔细阅读招标文件中所有商务条款和相关服务要求，并对所有商务条款和服务要求偏离的条目列入上表。投标单位必须根据所将提供服务的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

- 附件六：服务条款响应及偏离表

服务条款响应及偏离表

投标人名称：（盖章）                              招标编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人响应 | 偏离情况 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（授权代表）签字：                         日期：     年     月    日

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离；

3、投标单位必须仔细阅读招标文件中所有技术条款和相关服务要求，并对所有技术条款和服务要求偏离的条目列入上表。投标单位必须根据所将提供服务的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

- 附件七：投标人资格索引表

投标人资格索引表

| 序号 | 项目 | 说明 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表（签字）：

日期：        年       月         日

- 附件八：资格证明材料

- 营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一）复印件（加盖公司公章）

- 有效的特种设备安装改造维修许可证（电梯）（提供复印件，原件备查）

- 在南京具有固定的经营场所（提供房屋产权证或租赁合同复印件，原件备查）

- 法人委托授权书

南京财经大学招投标中心：

本授权书声明：注册于                             （投标人住址）的                 （投标人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称           ，项目编号：     投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日        期：        年    月    日

公司法定代表人（身份证复印件）：

被委托人（身份证复印件）：

- 投标人业绩情况表

具有电梯维保的成功案例（须提供2015年12月1日之后的中标通知书或合同复印件，原件备查）：

- 无违法违规记录声明

2015年12月1日之后，本单位在经营活动中没有违法违规行为和未受行业主管部门处罚的承诺书（加盖投标人公章）。

投标人名称（公章）：

日期：______年    月    日

- 信用记录查询证明

投标人通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等渠道查询的在招标公告发布之日前的信用记录网页截图并加盖公章。

投标人名称（公章）：

日期：______年    月    日

- 附件九：投标回执

投标回执

请确定参与我校科技楼电梯维保服务采购项目（NCZB20171206-服务159）的投标人在收到招标文件后填写以下回执并加盖公章，并于2017年12月22日前传真至(025)86718579 报名，以便我校安排下一步工作。

公司名称（加盖公章）：                                                                                        2017年   月   日

| 联系人 | 电话 | 手机 | 资质条件是否满足 | 是否参与投标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |